1. Az emberi szervezet hőleadásának módjait miként befolyásolják a klímatényezők? A munkahelyi klímára vonatkozó előírások?

# A fűtés és szellőzés kapcsolata a munkavédelemmel

A környezeti levegő a szervezetünkre kétféle módon hathat. A külső hatások a levegő fizikai tulajdonságaival, klímatényezőkkel, míg a belső hatások a levegő összetételével állnak kapcsolatban. A szellőzéstechnikai berendezések méretezésének, kialakításának alapját képezi.

Munkaegészségügyi követelmények a levegő klímatényezőivel kapcsolatban

A levegő külső hatása, hogy biztosítja a szervezet hőleadását. A hőleadás hővezetéssel (kondukció), hőáramlással (konvekció), légzéssel, izzadság elpárologtatásával és hősugárzással (radiáció) történhet. A hővezetéssel és hőáramlással leadható hőmennyiség a tér levegőjének hőmérsékletétől (ts, °C) és áramlási sebességétől (w m/s); az izzadság elpárologtatásával leadható hőmennyiség a levegő hőmérsékletétől, relatív nedvességtartalmától ( %) és áramlási sebességétől; a sugárzással leadható hőmennyiség pedig a helyet határoló felületek (falak, gépek, berendezések, stb.) felületi hőmérsékletétől (tf °C) függ. A klímatényezők biztosítása a fűtés és a szellőzés feladata.

A klímatényezők értékeinek kombinációi az effektív hőmérséklet mérőszáma. (EH °C) a léghőmérséklet, a relatív nedvességtartalom és a légmozgás környezetre kifejtett együttes hatásának mérőszáma.

Hősugárzásnak kitett munkahelyen a dolgozók hőterhelését glóbusz-hőmérséklettel lehet jellemezni (tg °C). 150 mm átmérőjű, üreges, matt feketére festett gömb középpontjáig benyúló higanyos hőmérővel mérhető. Ha a glóbusz-hőmérséklet és a száraz hőmérséklet között legalább 5 °C különbség mérhető, akkor az effektív hőmérséklet meghatározásánál is a glóbusz-hőmérsékletet kell figyelembe venni (korrigált effektív-hőmérséklet: KEH °C).

Ha a dolgozó a műszak folyamán eltérő területeken tartózkodik, minden egyes klímazónában méréseket kell végezni és az ott eltöltött idő arányában kell figyelembe venni (súlyozott átlagérték).

Huzathatás megakadályozása érdekében ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál a 0,1 m/s, helyváltozással járó könnyű fizikai munkánál a 0,2 m/s feletti áramlási sebességet kerülni kell. 24C effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet feletti munkahelyeken közepesen nehéz fizikai munka esetén legfeljebb 1,0 m/s; nehéz fizikai munkánál pedig legfeljebb 1,5 m/s légsebesség engedhető meg.

Meleg környezetben végzett munka során az óránként elrendelt pihenési idők nem vonhatók össze.

Munkaegészségügyi követelmények a levegő tisztaságával kapcsolatban

Megfelelő oxigénmennyiséget tartalmazzon, és ne legyen szennyezett, amely a dolgozó egészségét károsítaná.

2. A munkahelyi klímatényezők mérése.

# A fűtés és szellőzés kapcsolata a munkavédelemmel

A környezeti levegő a szervezetünkre kétféle módon hathat. A külső hatások a levegő fizikai tulajdonságaival, klímatényezőkkel, míg a belső hatások a levegő összetételével állnak kapcsolatban. A szellőzéstechnikai berendezések méretezésének, kialakításának alapját képezi.

Munkaegészségügyi követelmények a levegő klímatényezőivel kapcsolatban

A levegő külső hatása, hogy biztosítja a szervezet hőleadását. A hőleadás hővezetéssel (kondukció), hőáramlással (konvekció), légzéssel, izzadság elpárologtatásával és hősugárzással (radiáció) történhet. A hővezetéssel és hőáramlással leadható hőmennyiség a tér levegőjének hőmérsékletétől (ts, °C) és áramlási sebességétől (w m/s); az izzadság elpárologtatásával leadható hőmennyiség a levegő hőmérsékletétől, relatív nedvességtartalmától ( %) és áramlási sebességétől; a sugárzással leadható hőmennyiség pedig a helyet határoló felületek (falak, gépek, berendezések, stb.) felületi hőmérsékletétől (tf °C) függ. A klímatényezők biztosítása a fűtés és a szellőzés feladata.

A klímatényezők értékeinek kombinációi az effektív hőmérséklet mérőszáma. (EH °C) a léghőmérséklet, a relatív nedvességtartalom és a légmozgás környezetre kifejtett együttes hatásának mérőszáma.

Hősugárzásnak kitett munkahelyen a dolgozók hőterhelését glóbusz-hőmérséklettel lehet jellemezni (tg °C). 150 mm átmérőjű, üreges, matt feketére festett gömb középpontjáig benyúló higanyos hőmérővel mérhető. Ha a glóbusz-hőmérséklet és a száraz hőmérséklet között legalább 5 °C különbség mérhető, akkor az effektív hőmérséklet meghatározásánál is a glóbusz-hőmérsékletet kell figyelembe venni (korrigált effektív-hőmérséklet: KEH °C).

Ha a dolgozó a műszak folyamán eltérő területeken tartózkodik, minden egyes klímazónában méréseket kell végezni és az ott eltöltött idő arányában kell figyelembe venni (súlyozott átlagérték).

Huzathatás megakadályozása érdekében ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál a 0,1 m/s, helyváltozással járó könnyű fizikai munkánál a 0,2 m/s feletti áramlási sebességet kerülni kell. 24C effektív, illetve korrigált effektív hőmérséklet feletti munkahelyeken közepesen nehéz fizikai munka esetén legfeljebb 1,0 m/s; nehéz fizikai munkánál pedig legfeljebb 1,5 m/s légsebesség engedhető meg.

Meleg környezetben végzett munka során az óránként elrendelt pihenési idők nem vonhatók össze.

Munkaegészségügyi követelmények a levegő tisztaságával kapcsolatban

Megfelelő oxigénmennyiséget tartalmazzon, és ne legyen szennyezett, amely a dolgozó egészségét károsítaná.

3. A munkahelyi levegőben megengedhető szennyezés mértékére vonatkozó előírások.

A levegő megfelelő oxigénmennyiséget tartalmazzon, és ne legyen szennyezett, amely a dolgozó egészségét károsítaná.

A levegőt gáz-, gőz-, folyadék- és szilárd halmazállapotú veszélyes anyagok szennyezhetik.

Azt a legnagyobb szennyezőanyag-koncentrációt, amely még megengedhető a munkatér levegőjében, határkoncentrációnak nevezik.

A rendelet szerint:

Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy műszakra megengedett átlag koncentrációja, jelölése: ÁK, mértékegysége: mg/m3.

Megengedett csúcskoncentráció: a légszennyező anyagnak egy műszakon belül rövid ideig megengedett, az ÁK-értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja, jelölése: CK, mértékegysége: mg/m3.

Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése: MK, mértékegysége: mg/m3.

A respirábilis por az 5-7 m-nél kisebb porszemcsék összessége, a totálpor pedig az összes port jelenti.

Egy szennyező anyag esetén a munkahelyi átlagos levegőszennyezettség (CÁ mg/m3) a következő összefüggéssel számítható:

CÁ(C1 t1Cn tn)t1tn

Több szennyező anyag együttes hatásának megengedhető mértéke a következő összefüggéssel számítható:

(CÁ1ÁK1)( CÁnÁkn)1

A munkahelyen az egészségügyi követelményeknek megfelelő klímatényezőjű és tisztaságú levegő biztosítása az épületek, a technológiák célszerű kialakítása mellett a fűtés és szellőzés feladata.

4. A nedves levegő számítási egysége. Az abszolút- és relatív nedvességtartalomi. A nedves levegő entalpiája.

SZELLŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ MÉRÉSTECHNIKA

A szellőzőberendezések létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban általában z alábbi méréstechnikai feladatok jelentkeznek:

A klímatényezők vizsgálatánál:

- a levegő hőmérsékletének,

- a levegő nedvességtartalmának,

- a légmozgások sebességének és irányának,

- az effektív hőmérsékletnek megállapítása.

Az áramlási tényezők vizsgálatánál:

- az áramló levegő sebességének (sebességeloszlásának),

- az áramló levegő térfogatáramának, , illetve tömegáramának,

- az áramló levegő nyomásának, illetve a szellőzési rendszeren belüli nyomásesésnek a

megállapítása.

A teljesség kedvéért itt is meg kell említenünk az áramló levegőben történő hőmérséklet- és nedvességtartalom-vizsgálatokat. A szabadtéri vagy a munkatéri levegő mozgásának mérésére a meteorológiában és a szellőzőberendezéseknél is azonos műszerek és módszerek szolgálnak. A levegő szennyezőanyag-tartalmának vizsgálatánál:

- a gáz- és gőzszennyeződések,

- a porszennyeződések koncentrációjának, minőségének megállapítása.

Ezek a mérések egyaránt irányulhatnak a tartózkodási tér levegőjében levő szennyezőanyagkoncentráció, vagy a szellőzőrendszeren belül kialakuló koncentráció, szennyezőanyagtömegáram megállapítására.

Klímatényezők mérése Hőmérséklet mérése

A helyiség vagy a tartózkodási környezet levegőjének hőmérsékletét általában folyadéktöltésű bothőmérővel (MSZ 21 452) vagy termoelemes hőmérővel mérjük. Az alkoholtöltésű hőmérők csak kis - 0°C-nál kisebb - hőmérsékletnél használhatók kielégítő pontossággal. A higanyos hőmérők általában - 30 és + 300°C közötti hőmérsékletek mérésére alkalmasak. A leolvasási pontosság növelése végett a hőmérőket különféle mérési tartományokban való mérésre készítik (p1. -20...+50°C; -15...+100 °C; stb.) A konkrét mérésekhez mindig a megfelelő tartományban mérő hőmérőt kell kiválasztani. A mikroklímás mérésekhez (általában -20 °C és + 60 °C mérési tartományban) célszerű olyan hőmérőket használni, amelyeknek 0,2 °C-os skálabeosztásuk van.

A hőmérsékletmérés csak akkor lehet pontos, ha a hőmérő egész teste a mérendő környezetben van. Mikroklímás méréseknél ez a feltétel rendszerint teljesíthető. A hőmérséklet leolvasása csak akkor kezdhető meg, ha már a hőmérő egész teste felvette a környezet hőmérsékletét. Mérésnél a hőmérőt nem szabad közvetlenül a kézben tartani, hanem állványra

helyezve vagy felfüggesztve kell elhelyezni. A mérőműszert a mérési helyen kell leolvasni. A leggyakoribb mérési hibát az okozza, ha a hőmérőt hősugárzás éri. Közismert, hogy téli, napsugaras napokon az ablakba kitett hőmérő hideg időben is 0°C-nál nagyobb hőmérsékletet mutathat. Ha a mérési helyen hősugárzással lehet számolni, akkor a hőmérőt sugárzásvisszaverő ernyővel kell ellátni. A legegyszerűbb védőernyő egy fényesre csiszolt (krómozott) hüvely, amely a hőmérő folvadéktartályát körülveszi (45. ábra). Még jobbak azok a az egész

1 hőmérőtest sugárzást visszaverő csőbe van helyezve (amelyen természetesen hasíték van a higanyszál állásának leolvasására), s a védőcsövön óraművel vagy szárazelemmel működő elektromotorral hajtott kis ventilátor szívja át a levegőt.

45. ábra

Hőmérő sugárzó hő elleni árnyékolása

1 hőmérő, 2 rugalmas befogó hüvely, 3 védőernyő

A munkateremben végzett hőmérsékletméréssel egy időben mindig meg kell mérni a külső (atmoszferikus) levegő hőmérsékletét is, és fel kell jegyemzn az időjárás jellemzőit is (szélsebesség, erős vagy gyenge napsütés, eső stb.)

Relatív légnedvesség mérése

A levegő relatív nedvességtartalmának meghatározása történhet hajszálas higrométerrel vagy pszichrométerrel (MSZ 21 452).

A hajszálas higrométer (46. ábra) működése azon alapul, hogy a hajszál a levegő nedvességtartalmának változása esetén megváltoztatja hosszát. A műszerbén egy hajszálköteg hosszváltozása áttételezésen keresztül mutatót mozgat, amelynek skálája közvetlenül relatív nedvességtartalomra van kalibrálva. Hátránya a műszernek, hogy a hajszál idővel elveszti rugalmasságát, így célszerű időszakonként hitelesíteni.

A hajszálas higrométer mutatója írószerkezettel is ellátható, így kialakítható egy, a relatív nedvességtartalmat regisztráló műszer. A hajszálas higrométereket a mikroklíma meghatározására irányuló méréseknél az előbb emutett okok miatt általában nem használják. A regisztráló szerkezettel ellátott higrométer azonban célszerűen alkalmazható nagyobb nedvességváltozások hosszabb Hőn át szükséges követésére (ellenőrző pszichrométeres mérések mellett).

t

:üllő	lia	46. ábra .

it is	111	-	Hajszálas higrométer elvi vázlata

1 mutató, 2 ellensúly, 3 hajszálkőteg,

4 állítócsavar

agy	nedvszívó

11	A ludoWumémr (47. ábra) két hőmérőből áll. Az egyik hőmérő higanygömbjét jó ne+adv anyaggal (pL gézzel) burkoljuk, majd benedvesítjük. Ezt a hőmérőt nedves hőmérőnek, a

MUE

sgó másikat pedig száraz hőmérőnek nevezzük. A nedves hőmérőn levő nedves gézről a víz öreg párolgásnak indul, és a hőmérő higanygömbjének környezete vízgőzzel telüődik- A víz tatív v	elpárologtatásához szükséges hő a nedves hőmérő higanygömbjének környezetéből kerül

Eszti

elvonásra, aminek következtében ott a hőmérséklet csökken, tehát a nedves hőmérő (ha
párolgás van) a száraz hőmérő által mutatott értéknél kisebb hőmérsékletre áll be. A száraz
hőmérő által mutatott hőmérsékletet száraz hőmérsékletnek, a nedves hőmérő által mutatott
[atíhv hőmérsékletet nedves hőmérsékletnek, a két hőmérő közötti hőmérséklet-különbséget pedig
írna pszichrometrikus különbségnek nevezzük. A p&iduome~aüm különbség a száraz hőmérséklet
t. A fúggvényében meghatározza a relatív nevességtartalom mértékét. A nedves hőmérő
obb higanyszálának mozgása akkor szűnik meg, ha higanygömbjének környezetében a levegő
°res telítetté válik, vagyis relatív nedvességtartalma 100 %-os lesz. Ez az állapot a gyakorlati
tapasztalat szerint akkor következik be rövid idő alatt, ha a nedves hőmérő környezetében
1,5-.2 m/s sebességű légáramlást hozunk létre. Ezt a feltételt az Assman-féle pszichrométer
valósítja meg. E hőmérők érzékelőjét egy-egy fémcsőbe építik be, amelyen keresztül a
pszichrométerre szerelt, óraművel vagy szárazelemmel működő elektromotorral hajtott
ventilátor megfelelő sebességgel levegőt szív át. A hőmérők egyúttal hősugárzást visszaverő
fémlapokkal is körül vannak véve. A pszichrométerre szerelt kis ventilátor rövid ideig tartó
működtetése után mind a két hőmérő higanyszála állandó értéken megállapodik, és a száraz-,

illetve nedves hőmérséklet a műszerről leolvasható. A két hőmérséklet (illetve a két hőmérsékletből számítható pszichrometrikus különbség) ismeretében a levegő relatív nedvességtartalma a műszerhez mellékelt pszichrometrikus táblázat vagy nomogram (48. ábra) segítségével megállapítható.

o	0,1	0,2	0,3	.4	Q5	Q6	0,7	0,8	Q9	1,0 Relativ nedvessé<7tortolo^ IP ( 1 -4m1

48. ábra
Nomogram a relatív nedvességtartalom meghatározásához Alkalmazási példa:

ts = 18,5 °C, t,, = 15,0 °C, (p = 0,7 (70%)

Korszerűbb (elektronikus) pszichrométernél (49. ábra) a száraz és nedves hőmérséklet mérésére ellenállás-hómérő szolgál és a műszerrel egybeépített számítóegység a száraz és nedves hőmérsékleten kívül a relatív nedvességtartalom közvetlen kijelzését is lehetővé teszi.

5. A nedves levegő entalpiája. A h-x diagram leírása, az állapotjelzők meghatározása a h-x diagramban. Az irányjelző értelmezése.

6. Levegő melegítésének és nedvesítésének ábrázolása a h-x diagramban. Nedves hőmérséklet és harmatpont fogalma.

7. A levegő hűtésének, a levegőbe történő gőzbefúvásnak és különböző állapotú levegő keverésének ábrázolása a h-x diagramban.

8. A folytonosság (kontinuitás) leírása állandósult áramlás esetén. A dinamikus nyomás értelmezése és meghatározásának módja.

9. Az áramló levegő nyomástényezőinek műszeres meghatározása.

Szellőző- és fűtőberendezések üzemével kapcsolatosan gyakran szükséges a levegő nyomásának-, sebességének-, ill. térfogatáramának meghatározása.

Nyomások, ill. nyomáskülönbségek mérésére általában folyadéktöltésű (víz, higany, alkohol) U-csöves manométerek használhatók.

Kis nyomások, ill. nyomáskülönbségek mérésére ferdecsöves mikromanométer használható.

Csővezetékben áramló levegő sebességének meghatározására a mérhető nyomásokból a PRANDTL-cső szolgál. A mérés lényege: az áramlással szemben lévő furat az össznyomást (pö), a szonda palástján lévők pedig a statikus nyomást (pst) érzékelik. A nyomáskivezetéseket manométerre kötve leolvasható a dinamikus nyomás (pdinpöpst), melyből a levegő sűrűségének ismeretében a sebesség számítható:		W(pdinp)		ms

A mérést több pontban meg kell ismételni és a levegő térfogatáram meghatározásához az átlagsebességet kell felhasználni. A térfogatáram az áramlási keresztmetszet ismeretében	(A m2)	V=Aw	(m3/s).

Térfogatáram mérésére felhasználhatók még mérőperemek, Venturi-csövek, rotaméterek, és gázórák.

10. A nyomásveszteség (ellenállás) mértéke egyenes csőnél, idomoknál és egyéb szerkezeti elemeknél. Túlnyomás és depresszió fogalma.

Szellőzőberendezések legfontosabb szerkezeti részei a következők:

- A levegő szállítására, elosztására szolgáló légcsatornák, ezekkel összefüggő szerkezeti elemek, mint különféle idomdarabok, rácsok, szabályozó elemek, elszívó- és befuvó szerkezetek.

- A légszállítást végző ventilátorok.

- A levegő melegítését (hűtését) ellátó hőcserélők.

- A levegő tisztítására szolgáló szűrők és leválasztók.

# Csővezetékek

A levegő vezetése áramlási veszteséggel jár, amely összefügg a keresztmetszettel, alakkal, felületi simasággal. Elágazó rendszer lehet, ahol a jó nyomáseloszlás is követelmény.

A szállított levegőben levő anyagoknak lehet korrozív vagy koptató hatásuk, másrészt ez a hatás kívülről is érheti a vezetéket.

A nyomásveszteség a statikus nyomás csökkenésével jár. Általában turbulens áramlás van, így a nyomásesés az áramlási sebesség négyzetével arányos.

A D átmérőjű, 1 hosszúságú egyenes csőben w légsebességnél,  súrlódási tényezővel (ahol csak súrlódási veszteségek vannak) a bekövetkező nyomásesés:	pegy(lD)(p2)W2		Pa

Tisztító, léghevítő szerkezeteknél ütközési veszteségek vannak, ezek mértéke:	pszerk(p2)W2			Pa

Ha kiszámítjuk a különböző térfogatáramokhoz tartozó nyomásesést és az értékeket p=f(V) függvényben ábrázoljuk, megkapjuk az adott rendszer jelleggörbéjét.

Helyiségek mesterséges általános szellőzése

A levegő-térfogatáramok a helyiségben túlnyomást vagy depressziót létesíthetnek.

# Túlnyomásos szellőzés

Helyiségben néhányszor tíz pascal túlnyomást létesítünk, a szennyező anyagok egy része szervezetlenül (ajtó, ablakrések) a környező légtérbe áramlik és további ártalmakat okozhat. Gáz-, gőz-, porszennyeződések és kellemetlen szag keletkezhet, ilyenkor túlnyomásos szellőzést ne alkalmazzunk.

A túlnyomásos szellőzést elsősorban a meleg levegő és a felesleges nedvesség (köd) elvezetésére alkalmazzák, ilyen rendszer kell akkor is, ha a helyiséget a környezet hatásaitól akarjuk megvédeni, vagy olyan helyiségben is, ahol kályhafűtés van. Túlnyomás általában 10….50Pa.

Szükség van légelvezető nyitásokra, mert elhagyásuk esetén az ajtók, ablakok környezetében huzatjelenségek lépnek fel. A levegőelvezetési helyek kijelölése a szennyeződés koncentráció nagyobb légmozgása miatt mérlegelendő. A túlnyomásos szellőzés megoldható központi (centrális) és egyedi (decentralizált, pl. termoventilátoros) berendezéssel is.

# Depressziós szellőzés

A túlnyomásos szellőzés ellentéte. A helyiségben néhányszor tíz pascal depresszió van, a helyiség tömítetlenségein szervezetlen légbeáramlás alakul ki. Jelentősége, ahol a környezetet is meg akarjuk védeni a helyiségben keletkező szennyeződésektől. Alkalmazási területe rendkívül széles körű. Télen a dolgozókat ne érje közvetlenül a beáramló hideg levegő, a helyiség ne hűljön ki. A létesíthető depresszió általában 10....50Pa. Télen az elszívott hőt pótolni kell. Az elszívási pontokat a szennyező anyag áramlásának irányában kell elhelyezni. A koncentrációk pillanatról pillanatra változhatnak, számítással előre nem lehet meghatározni. Könnyebb a helyzet a melegüzemeknél, ahol a szennyező anyagok a felső zóna felé áramlanak. A szellőzési rendszer ne idézzen elő ellentétes vagy zavaró áramlásokat.

11. Általános szellőzés méretezése hőfejlődés esetén. A helyiség hőterhelését befolyásoló tényezők.

# Természetes szellőzés

Az épületek belső terei és a külső tér közötti légcsere, ha az a külső levegő áramlása, vagy a külső- és belső levegő hőmérsékletének különbsége, vagy ezek együttes hatása alapján alakul ki.

Létrejöttének feltétele, hogy a belső és a külső tér közötti határolófalak a levegő átbocsátására alkalmasak legyenek és nyomáskülönbség jöjjön létre.

Szél hatására a széllel szemben levő oldalon túlnyomás, a szélárnyékos oldalon pedig depresszió alakul ki. A bevezető nyílásokat tehát a széllel szemben, az elvezető nyílásokat pedig a szélárnyékos oldalon kell elhelyezni. A kivezető nyílásoknál célszerű szélvédő parapetet elhelyezni, ami a széliránytól függetleníti a kiáramlás lehetőségét.

Belső hőfelszabadulás esetén a be- és kiáramló nyílások között létrejövő p nyomáskülönbség a nyílások közötti magasságkülönbségtől és a belső és külső hőmérsékletkülönbségből adódó levegő sűrűségkülönbségtől függ:		pH(pkpb)g	Pa

Ahol		H	a nyílások közötti magasság különbség m.

Áramlási sebesség:		w2p/p	m/s

Áramoltatási keresztmetszet:		AV/w	m2

Figyelembe kell venni a hőmérséklet változás okozta térfogatváltozást is.

Téli állapotban ne érje a dolgozókat káros hideg hatás, feljebb is kialakítanak nyílásokat és télen ezeket nyitják.

A deflektor olyan légvezető szerkezet, amely bármilyen szélirány esetén biztosítja a kiáramláshoz szükséges nyomáskülönbséget. Természetes szellőzést célszerű alkalmazni, ahol nagy a hőnyereség.

12, Általános szellőzés méretezése szennyezőanyag felszabadulása esetén.

Térfogatáram megállapítása gáz- és gőzfejlődésnél

Az esetek többségében a légtér szennyező anyag-koncentrációjának előzetes mérése szükséges a szellőzés megfelelő kialakításához.

A szennyező anyag eloszlására sűrűségének, koncentrációjának, parciális nyomásának és a helyiségben létrejövő légmozgásnak lehet hatása. Döntő hatás a kialakuló áramlások. Gáz és gőz alakú szennyező anyagok fejlődésekor kielégítő megoldást csak a zárt rendszerű technológia vagy a helyi elszívás nyújthat.

Ha az utóbbi megoldásokra nincs lehetőség, a helyiség általános szellőzésével kell az üzemtér levegőjének megfelelő állapotát biztosítanunk, állandó vagy szakaszos üzemű szellőzőberendezéssel.

A szellőző levegő V térfogatárama a felszabaduló msz szennyezőanyag tömegétől és a helyiségben megkívánt Kb szennyezőanyag-koncentrációtól függ. Folyamatos átöblítés esetén az anyagmérleg:		mszVKb

A térfogatáram:		V msz Kb

Ha a külső levegő is tartalmaz szennyező anyagot:		mszV(KbKk)

Üzemi szellőzésnél a belső megkívánt koncentráció a megengedhető átlagos koncentráció, ill. legnagyobb koncentráció értékén vesszük fel. A szellőző levegőelméleti térfogatárama tehát:		Velmmsz(KÁKKk)	m3s

Velmmsz(KMKKk)	m3s

Ahol	msz a felszabaduló szennyezőanyag tömegárama mg/s

13. Túlnyomásos szellőzés fogalma. A túlnyomás létrehozásának módja. A túlnyomásos szellőzés alkalmazási területe.

Szellőzőberendezések legfontosabb szerkezeti részei a következők:

- A levegő szállítására, elosztására szolgáló légcsatornák, ezekkel összefüggő szerkezeti elemek, mint különféle idomdarabok, rácsok, szabályozó elemek, elszívó- és befuvó szerkezetek.

- A légszállítást végző ventilátorok.

- A levegő melegítését (hűtését) ellátó hőcserélők.

- A levegő tisztítására szolgáló szűrők és leválasztók.

Helyiségek mesterséges általános szellőzése

A levegő-térfogatáramok a helyiségben túlnyomást vagy depressziót létesíthetnek.

# Túlnyomásos szellőzés

Helyiségben néhányszor tíz pascal túlnyomást létesítünk, a szennyező anyagok egy része szervezetlenül (ajtó, ablakrések) a környező légtérbe áramlik és további ártalmakat okozhat. Gáz-, gőz-, porszennyeződések és kellemetlen szag keletkezhet, ilyenkor túlnyomásos szellőzést ne alkalmazzunk.

A túlnyomásos szellőzést elsősorban a meleg levegő és a felesleges nedvesség (köd) elvezetésére alkalmazzák, ilyen rendszer kell akkor is, ha a helyiséget a környezet hatásaitól akarjuk megvédeni, vagy olyan helyiségben is, ahol kályhafűtés van. Túlnyomás általában 10….50Pa.

Szükség van légelvezető nyitásokra, mert elhagyásuk esetén az ajtók, ablakok környezetében huzatjelenségek lépnek fel. A levegőelvezetési helyek kijelölése a szennyeződés koncentráció nagyobb légmozgása miatt mérlegelendő. A túlnyomásos szellőzés megoldható központi (centrális) és egyedi (decentralizált, pl. termoventilátoros) berendezéssel is.

14. Depressziós szellőzés fogalma A depresszió létrehozásának módja. A depressziós szellőzés alkalmazási területe.

Szellőzőberendezések legfontosabb szerkezeti részei a következők:

- A levegő szállítására, elosztására szolgáló légcsatornák, ezekkel összefüggő szerkezeti elemek, mint különféle idomdarabok, rácsok, szabályozó elemek, elszívó- és befuvó szerkezetek.

- A légszállítást végző ventilátorok.

- A levegő melegítését (hűtését) ellátó hőcserélők.

- A levegő tisztítására szolgáló szűrők és leválasztók.

Helyiségek mesterséges általános szellőzése

A levegő-térfogatáramok a helyiségben túlnyomást vagy depressziót létesíthetnek.

# Depressziós szellőzés

A túlnyomásos szellőzés ellentéte. A helyiségben néhányszor tíz pascal depresszió van, a helyiség tömítetlenségein szervezetlen légbeáramlás alakul ki. Jelentősége, ahol a környezetet is meg akarjuk védeni a helyiségben keletkező szennyeződésektől. Alkalmazási területe rendkívül széles körű. Télen a dolgozókat ne érje közvetlenül a beáramló hideg levegő, a helyiség ne hűljön ki. A létesíthető depresszió általában 10....50Pa. Télen az elszívott hőt pótolni kell. Az elszívási pontokat a szennyező anyag áramlásának irányában kell elhelyezni. A koncentrációk pillanatról pillanatra változhatnak, számítással előre nem lehet meghatározni. Könnyebb a helyzet a melegüzemeknél, ahol a szennyező anyagok a felső zóna felé áramlanak. A szellőzési rendszer ne idézzen elő ellentétes vagy zavaró áramlásokat.

15. Kiegyenlített szellőzés fogalma. A kiegyenlített szellőzés kialakításának módja. Alkalmazási területe.

Szellőzőberendezések legfontosabb szerkezeti részei a következők:

- A levegő szállítására, elosztására szolgáló légcsatornák, ezekkel összefüggő szerkezeti elemek, mint különféle idomdarabok, rácsok, szabályozó elemek, elszívó- és befuvó szerkezetek.

- A légszállítást végző ventilátorok.

- A levegő melegítését (hűtését) ellátó hőcserélők.

- A levegő tisztítására szolgáló szűrők és leválasztók.

Helyiségek mesterséges általános szellőzése

A levegő-térfogatáramok a helyiségben túlnyomást vagy depressziót létesíthetnek.

# Kiegyenlített szellőzés

A helyiségben a légnyomás megegyezik a környezet levegőjének nyomásával. Nehéz beállítani, ezért különösen ártalmas szennyező anyagoknál ne alkalmazzuk. Jól alkalmazható meleg elvezetésénél, tömegtartózkodási helyek szellőztetésénél és ahol a szennyező anyagok szevezetlen be- vagy kiáramlása következményekkel nem járhat.

Előnye, hogy:

- a levegő befúvása és elszívása egyenletesebbé tehető,

- a szervezetlen be- és kiáramlás kismértékű;

- a huzatjelenségek kisebb mértékűek.

Téli légpótlásnál a befúvási hőmérséklet kisebb. A kiegyenlített szellőzéshez két berendezés (két ventilátor) szükséges.

A befúvóberendezés centrális- vagy decentralizált kivitelben (termoventilátorok), az elszívóberendezés csak centrális elrendezéssel készül.

16. A helyi elszívás fogalma. Helyi elszívás elszívó ernyőkkel. Alkalmazási terület.

# Helyi elszívóberendezések

Ha koncentráltan nagy szennyezőanyag vagy hőmennyiségek szabadulnak fel, helyi elszívás alkalmazása indokolt. Lehetővé válik, hogy a szennyezőanyagokat a keletkezési helyükön, a felszabadulás pillanatában távolítsuk el, így a helyiség többi része nem szennyeződik. Tervezésénél törekedni kell a szennyező-forrás maximális megközelítésére, körülhatárolására, burkolására, anélkül, hogy a technológiát, zavarnánk. Szennyezőanyag elszívás közben ne kerülhessen a dolgozó légzési zónájába, ne okozzon huzatérzést.

Az elszívott levegő szabadba bocsátása előtt tisztítandó. Az elszívóberendezés elszívó-szerkezetből, csővezetékből, légtisztítóból, ventilátorból, kifúvó csővezetékből és légpótló berendezésből áll.

Helyi elszívószerkezetnek olyan légsebességet kell biztosítani, ami a szennyezőanyag-részecskéket képes elszállítani. Ez az elragadási sebesség.

Helyi elszívóberendezés szerkezeti elemei

Az elszívószerkezetek alaptípusokba sorolhatók: szabad szívónyilás (peremmel és perem nélkül), elszívóernyő, elszívórés, elszívóburkolat és elszívószekrény.

Szabad szívónyilás alárendelt esetekben alkalmazható.

Elszívóernyő alkalmazható gáz- és gőzszennyeződések, esetleg porok elszívására. A szennyezőanyag irányától függően felső-, oldal-, vagy alsó ernyő.

17. Helyi elszívás elszívó résekkel (peremelszívókkal). Alkalmazási területe. Helyi elszívás elszívó burkolatokkal. Alkalmazási területe.

Elszívórés (peremelszívás) alkalmazható különböző folyadékból kilépő szennyezőanyagok eltávolítására, a kád egyik-, vagy mindkét hosszanti oldalán.

Egyoldali peremelszívásnál az elragadási sebesség, az elszívás szempontjából legkedvezőtlenebb helyzetben lévő szennyező anyagrészecske elszívóréstől való távolsága és az elszívórés magassága megválasztása után a résben biztosítandó sebesség számítható.		wo2,5wx(xb)	ms

Az elszívóburkolat a szennyező forrást körülhatárolja, csak a technológiailag szükséges rést hagyja szabadon.

18. Helyi elszívás elszívó szekrényekkel. Alkalmazási teriilet. Általános szellőzés és helyi elszívás összehasonlítása, előnyök-hátrányok.

Elszívószekrény (elszívófülke) mindenféle szennyezőanyag eltávolítására felhasználható. A dolgozó karjai nyúlnak be a munkavégzés során.

Elszívószekrény vázlata.

Helyi elszívás esetén is megoldandó a helyiségek légpótlása.

A helyi és az általános elszívóberendezés között különbség, hogy helyi elszívásnál az elszívott levegőben a szennyezőanyag-koncentráció nagy, a távozó levegőt meg kell tisztítani.

A légtisztító berendezések viszonylag nagy költségét figyelembe véve, még indokoltabb az elszívószerkezetek helyes kialakítása, a légmennyiség csökkentése. A nagyobb szennyezőanyag-koncentráció következménye a korrózió, ill. poroknál a koptató hatás. A korrozív vagy a koptató hatású anyagokat szállító berendezésekben az elszívást létesítő ventilátort a légszűrő után kell elhelyezni. A helyi elszívóberendezésekkel elszívott levegőt a szabadba magasan kell kibocsátani.

Fokozottabb a helyi elszívóberendezéseknél a robbanásveszély is, gázoknál és poroknál.

Robbanásveszélyes keveréket szállító berendezéseknél a ventilátort is robbanásbiztos kivitelben kell készíteni. A csővezetékeket robbanáselvezető toldatokkal kell készíteni.

19. Légpótlás szükségessége. Követelmények légpótló berendezéseknél. Hőpótlás mértéke túlnyomásos és kiegyenlített szellőzésnél.

# Légpótló berendezések

Általános vagy helyi elszívásnál a levegőt pótolni kell. Térfogatárama függ az elszívórendszer térfogatáramtól, a rendszer nyomásviszonyaitól. A légpótlás a levegő tisztaságának és hőmennyiségének pótlását igényli. Depressziós szellőzésnél a szervezetlenül beáramló hideg levegőt is kompenzálni kell. A befúvásra kerülő levegő entalpiáját a légfűtőtestek (hőcserélők) segítségével növeljük. A fűtőközeget tekintve: melegvízfűtésű, gőzfűtésű, gázfűtésű és elektromos fűtésű hőcserélőket alkalmazhatunk.

A leghidegebb téli levegő hőmérsékletet műszaki előírások szerint vesszük fel, és a hőcserélőt is aszerint méretezzük. Biztosítani kell, hogy a helyiséget ne fűtsük túl. Módja a fűtőközeg mennyiségének vagy hőmérsékletének szabályozása. Megoldható a hőcserélő fűtőfelületének 1/3 + 2/3 = 3/3 részre tagolásával is.

Ha ismerjük a helyiségből eltávozó levegőtérfogatáram, valamint a vele eltávozó hőáram értékét, akkor a légpótlás hőárama kiszámítható.

Túlnyomásos szellőzésnél a távozó levegő térfogatárama az elszívott és a túlnyomás következtében a réseken kiáramló levegő térfogatáramának összege.

A befúvott térfogatárammal akkora hőáramot kell a helyiségbe bevinni, hogy az eltávozott hőáramot pótoljuk.

Depressziós szellőzésnél az elszívott térfogatáram a szervezett légpótlás térfogatáramával és a szervezetlenül beáramló levegővel térfogatáramával egyezik meg.

A légpótlási térfogatárammal kell bejuttani a helyiségbe az elszívással elvitt összes hőmennyiséget.

Kiegyenlített szellőzésnél az elszívott levegő térfogatárama azonos a befúvott levegő térfogatáramával.

A huzatérzet elkerülése céljából a hőmérsékletet 2...3 °C-kal magasabbra vesszük.

A légfűtő berendezések kialakítása hasonló a légpótló berendezésekhez, azzal az eltéréssel, hogy csak a helyiség levegőjét keringtetik.

A légfűtő előnye, hogy a helyiségek rövid idő alatt felfűthetők.

Ha a befúvás 2,5m, magasság felett történik, maximálisan 45°C, ha 3,5m felett, akkor maximálisan 60°C a befúvási hőmérséklet.

A dolgozókat légáram ne érje közvetlenül.

20. Légpótlás szükségessége. Követelmények légpótló berendezéseknél. Hőpótlás mértéke túlnyomásos és kiegyenlített szellőzésnél.

# Légpótló berendezések

Általános vagy helyi elszívásnál a levegőt pótolni kell. Térfogatárama függ az elszívórendszer térfogatáramtól, a rendszer nyomásviszonyaitól. A légpótlás a levegő tisztaságának és hőmennyiségének pótlását igényli. Depressziós szellőzésnél a szervezetlenül beáramló hideg levegőt is kompenzálni kell. A befúvásra kerülő levegő entalpiáját a légfűtőtestek (hőcserélők) segítségével növeljük. A fűtőközeget tekintve: melegvízfűtésű, gőzfűtésű, gázfűtésű és elektromos fűtésű hőcserélőket alkalmazhatunk.

A leghidegebb téli levegő hőmérsékletet műszaki előírások szerint vesszük fel, és a hőcserélőt is aszerint méretezzük. Biztosítani kell, hogy a helyiséget ne fűtsük túl. Módja a fűtőközeg mennyiségének vagy hőmérsékletének szabályozása. Megoldható a hőcserélő fűtőfelületének 1/3 + 2/3 = 3/3 részre tagolásával is.

Ha ismerjük a helyiségből eltávozó levegőtérfogatáram, valamint a vele eltávozó hőáram értékét, akkor a légpótlás hőárama kiszámítható.

Túlnyomásos szellőzésnél a távozó levegő térfogatárama az elszívott és a túlnyomás következtében a réseken kiáramló levegő térfogatáramának összege.

A befúvott térfogatárammal akkora hőáramot kell a helyiségbe bevinni, hogy az eltávozott hőáramot pótoljuk.

Depressziós szellőzésnél az elszívott térfogatáram a szervezett légpótlás térfogatáramával és a szervezetlenül beáramló levegővel térfogatáramával egyezik meg.

A légpótlási térfogatárammal kell bejuttani a helyiségbe az elszívással elvitt összes hőmennyiséget.

Kiegyenlített szellőzésnél az elszívott levegő térfogatárama azonos a befúvott levegő térfogatáramával.

A huzatérzet elkerülése céljából a hőmérsékletet 2...3 °C-kal magasabbra vesszük.

A légfűtő berendezések kialakítása hasonló a légpótló berendezésekhez, azzal az eltéréssel, hogy csak a helyiség levegőjét keringtetik.

A légfűtő előnye, hogy a helyiségek rövid idő alatt felfűthetők.

Ha a befúvás 2,5m, magasság felett történik, maximálisan 45°C, ha 3,5m felett, akkor maximálisan 60°C a befúvási hőmérséklet.

A dolgozókat légáram ne érje közvetlenül.

21. Légfűtő berendezések méretezése. Légpótlás és légfűtés egyidejű alkalmazásának hőszükséglete.

# Légpótló berendezések

Általános vagy helyi elszívásnál a levegőt pótolni kell. Térfogatárama függ az elszívórendszer térfogatáramtól, a rendszer nyomásviszonyaitól. A légpótlás a levegő tisztaságának és hőmennyiségének pótlását igényli. Depressziós szellőzésnél a szervezetlenül beáramló hideg levegőt is kompenzálni kell. A befúvásra kerülő levegő entalpiáját a légfűtőtestek (hőcserélők) segítségével növeljük. A fűtőközeget tekintve: melegvízfűtésű, gőzfűtésű, gázfűtésű és elektromos fűtésű hőcserélőket alkalmazhatunk.

A leghidegebb téli levegő hőmérsékletet műszaki előírások szerint vesszük fel, és a hőcserélőt is aszerint méretezzük. Biztosítani kell, hogy a helyiséget ne fűtsük túl. Módja a fűtőközeg mennyiségének vagy hőmérsékletének szabályozása. Megoldható a hőcserélő fűtőfelületének 1/3 + 2/3 = 3/3 részre tagolásával is.

Ha ismerjük a helyiségből eltávozó levegőtérfogatáram, valamint a vele eltávozó hőáram értékét, akkor a légpótlás hőárama kiszámítható.

Túlnyomásos szellőzésnél a távozó levegő térfogatárama az elszívott és a túlnyomás következtében a réseken kiáramló levegő térfogatáramának összege.

A befúvott térfogatárammal akkora hőáramot kell a helyiségbe bevinni, hogy az eltávozott hőáramot pótoljuk.

Depressziós szellőzésnél az elszívott térfogatáram a szervezett légpótlás térfogatáramával és a szervezetlenül beáramló levegővel térfogatáramával egyezik meg.

A légpótlási térfogatárammal kell bejuttani a helyiségbe az elszívással elvitt összes hőmennyiséget.

Kiegyenlített szellőzésnél az elszívott levegő térfogatárama azonos a befúvott levegő térfogatáramával.

A huzatérzet elkerülése céljából a hőmérsékletet 2...3 °C-kal magasabbra vesszük.

A légfűtő berendezések kialakítása hasonló a légpótló berendezésekhez, azzal az eltéréssel, hogy csak a helyiség levegőjét keringtetik.

A légfűtő előnye, hogy a helyiségek rövid idő alatt felfűthetők.

Ha a befúvás 2,5m, magasság felett történik, maximálisan 45°C, ha 3,5m felett, akkor maximálisan 60°C a befúvási hőmérséklet.

A dolgozókat légáram ne érje közvetlenül.