1. Ismertesse az optikai sugárzások tartományait.

Az optikai sugárzás a 100 nm-től 1 mm-ig terjedő elektromágneses sugárzás tartománya, ezen belül 380 nm-től 780 nm-ig a látható tartományú sugárzás, a 100 nm-től 380 nm-ig terjedő az ultraibolya (UV), a 780 nm-től 1 mm-ig terjedő pedig az infravörös (IR).

# Az UV sugárzás hatásai

Ultraibolya sugárzás nagy energiájú kvantumokból áll, ezért roncsoló hatású. Hasznosítható pl. fertőtlenítésre, víz és élelmiszer kezelésére.

Baktericid (germicid) hatás, a besugárzott csirák vagy baktériumok sugárzás hatására elpusztulnak.

Erythem hatás, bőrpírt okoz.

Conjunktivitis hatás, kötőhártya-gyulladást okoz.

Ózonkeltő hatás, a levegő oxigénjéből ózont hoz létre, nagy kémiai aktivitása, oxidáló képessége miatt széthasítja a zsírmolekulákat, ezt hasznosítják a háztartási szagtalanító készülékek.

# A látható tartományú sugárzás nem vizuális hatásai

Direkt pigmentképző hatás, az emberi bőr megsötétedik anélkül, hogy előzetes bőrpír keletkezne, ezt hasznosítják a szoláriumok.

Bilirubin hatás, az éretlen újszülötteknél, az elégtelen májműködés miatt felhalmozódó bilirubin nevű vérfesték lebontódik.

# Az infravörös sugárzás hatásai

Hasznosítja a technika, és az orvostudomány. IR-A tartomány a szövetekbe mélyebben behatol, vérbőséget okoz, javítja az anyagcserét, pl. infralámpák.

Az emberi szembe jutó IR sugárzásnak a szemlencsében és az üvegtestben vissza nem fordítható káros hatásai vannak, ezért p1. a kemencéknél dolgozók szemét az infrasugárzástól védeni kell.

2. Ismertesse a radiometriai és fotometriai mennyiségek rendszerét.

# Fénytechnikai alapmennyiségek és egységek

A fényáram () sugárzott teljesítmény (W)

A sugárzott teljesítményből származtatott mennyiség, az emberi szem fényhatásfok értékei határozzák meg.

Egysége: lumen; jele: lm

A fényerősség (I) sugárerősség (Wsr)

A sugárforrás által kisugárzott fényáramnak és az elemi térszögnek hányadosa.

Egysége: kandela; jele: cd

A megvilágítás (E) besugárzott felületi teljesítmény (Wm2)

Beeső fényáramnak és a felületelemnek hányadosa.

Egysége: lux; jele: lx

Fénysűrűség (L) sugársűrűség (Wm2sr)

A világító felület vizsgált irányú vetülete felületegységének fényerőssége.

Egysége: kandelanégyzetméter; jele: cdm2

A tárgyakat szemünk fénysűrűség-különbségeik alapján látja.

3. Hogyan származtatható a világítástechnika alapegysége.

A fényáram () a sugárzott teljesítményből származtatott olyan mennyiség, amely a sugárzást olyan szelektív érzékelőre kifejtett hatás alapján értékeli, amelynek spektrális érzékenységét az emberi szem fényhatásfok értékei határozzák meg. Egysége: lumen; jele: lm

Meghatározó egyenlete:		vKmeV()d

ahol:

e	a sugárzott spektrális teljesítmény; W/nm

V()	a láthatósági függvény;

Km	a maximális spektrális fényhasznosítás, értéke 683 lm/W

4. A fénytechnika alapfogalmai, a fényerősség értelmezése.

A fényerősség (I) a sugárforrás által adott irányt tartalmazó elemi térszögbe kisugárzott fényáramnak és az elemi térszögnek hányadosa, azaz a fényáramnak térszög szerinti sűrűsége. Egysége: kandela; jele: cd.

Meghatározó egyenlete:		Idd

A fényerősség értelmezése

Egy kandela annak a fényforrásnak az adott irányú fényerőssége, amely 540 THz frekvenciájú, monokromatikus fényt bocsát ki, és sugárerőssége az adott irányban 1/683 W/sr.

5. Származtassa és értelmezze a megvilágítást.

A megvilágítás (E) valamely felület adott pontjában, az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső fényáramnak és a felületelemnek hányadosa. Egysége: lux; jele: lx

6. Származtassa és értelmezze a fénysűrűséget.

Fénysűrűség (L) a világító felület vizsgált irányú vetülete felületegységének fényerőssége. Egysége: kandela per négyzetméter, jele: cd / m2

Meghatározó egyenlete:		L=dI/dAcos

A látómezőben lévő tárgyakat szemünk fénysűrűség-különbségeik alapján látja. Ezért fontos a fénysűrűség.

7. Hogyan határozható meg megvilágított felületek fénysűrűsége.

Fénysűrűség (L) a világító felület vizsgált irányú vetülete felületegységének fényerőssége. Egysége: kandela per négyzetméter, az egység jele: cd / m2

Meghatározó egyenlete: LdI/dA cos

A látómezőben lévő tárgyakat szemünk fénysűrűség-különbségeik alapján látja. Ezért fontos a fénysűrűség.

A fénysűrűség számítása egyszerű, hisz gömb sugárzónál a gömbi kör területével, henger alakú sugárzónál a henger átmérő és a magasság által meghatározott téglalap területével lehet számolni.

Olyan esetekben is értelmezhetjük a fénysűrűséget, amikor a sugárzó felülete nem határozható meg, mint p1. egy tagolt térrész esetén.

A megfigyelőtől „r” távolságú „L” fénysűrűségű „dA” felületelem „" irányú fényerőssége:			dI=LdAcos

A  dAcos=r2 d,  és az  I=Er2; helyettesítéssel, a fénysűrűség: L=dE/d

Ezen megfogalmazása adja a fénysűrűség mérésének módszerét. Meghatározott sugárzó felület adott megfigyelési pontra vonatkoztatott fénysűrűsége, a sugárzó felület által a megfigyelési pontban létrehozott megvilágítás és a felület megfigyelési pontra vonatkoztatott térszögének hányadosa, tehát a megvilágítás térszög szerinti sűrűsége.

8. Mit jellemez a színhőmérséklet? Ismertesse a színhőmérsékleti csoportokat.

Színhőmérséklet a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlására jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom. Számértéke az adott hőmérsékletű fekete test által keltett színérzetet jellemzi. Jele: F; egysége: kelvin, K.

Színvisszaadási index az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést, a spektrális telítettséget jellemző fogalom. Jele: Ra; dimenzió nélküli szám.

Az általános színvisszaadási index a 14 színminta egyedi színvisszaadási indexei közül 8 szín minta átlaga. A szabványok megadják, hogy adott látási feladathoz milyen színvisszaadási fokozat szükséges.

Színhőmérsékleti csoportok:M; S; H.

9. Mi a korrelált színhőmérséklet? Ismertesse néhány fényforrás korrelált színhőmérsékletét.

# Korrelált színhőmérséklet

A fekete test azon hőmérséklete amelynél annak spektrális eloszlása legjobban hasonlít az ezen számadattal jellemzett szelektív sugárzó spektrális eloszlásához.

## Színhőmérséklet

A mesterséges fényforrások eltérő spektrális eloszlású „fehér fényét” a korrelált színhőmérséklettel jellemzik. Számértéke a leginkább hasonló színérzetet keltő fekete sugárzó hőmérséklete. Az izzólámpa színhőmérséklete 2700 K ... 3000 K, a fénycsövek pedig a 3000 K-től 6000 K-ig terjedő tartományt ölelik fel.

## Színhőmérsékleti csoport

A hasonló érzetet eredményező színhőmérsékleti intervallum. Világítási berendezések létesítésére vonatkozó szabványok előírásai a színhőmérsékleti csoportokhoz tartozó színhőmérsékletekre:

# M	 3300

# S	3300 – 5300

# H	 5300

10. Mi a színvisszaadási index. Mit jelentenek a színvisszaadási fokozatok.

Színvisszaadási index az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést, a spektrális telítettséget jellemző fogalom. Az általános színvisszaadási index jele: Ra; dimenzió nélküli szám. Az általános színvisszaadási index a 14 színminta egyedi színvisszaadási indexei közül 8 szín minta átlaga. A szabványok megadják, hogy adott látási feladathoz milyen színvisszaadási fokozat szükséges.

11. Értelmezze a fényforrások élettartamát és a hasznos működési időt.

# Névleges élettartam

A gyártó által megadott (deklarált) - a működőképességet jellemző - időtartam.

# Átlagos élettartam

A fényforrás kiégési görbéjének 50%-os értékéhez tartozó időtartam.

# Tényleges élettartam

A vizsgált darabot jellemző érték.

Prognosztizált élettartam

Az átlagos élettartamból a tényleges üzemi feltételek alapján számított élettartam.

(adott helyen, adott üzemi feltételek mellett várható érték)

# Garantált élettartam

Időtartam, amelyre a fényforrást gyártó -- a garanciális szerződésben rögzített -feltételeket érvényesnek tekinti.

Fényhalál azt jelenti, hogy a fényforrás villamosan még működik, a hálózatból felveszi a névleges teljesítményt, de fényárama a kezdeti fényáramnak csak töredéke.

Hasznos működési idő időtartam, amelyben a fényforrás fényárama a konvenciókban rögzített határértéket meghaladja.

12. Ismertesse az anyagok fénytechnikai jellemzőit.

# Anyagok fénytechnikai jellemzői

Megfelelő világítási effektusok eléréséhez a fényforrások fényét irányítani, szűrni, szórni kell. E célok érdekében az anyagok különböző fénytechnikai tulajdonságait hasznosítjuk.

Besugárzott felületek a rájuk eső fényáram (sugáráram) egy részét visszaverik (p), az anyagba behatoló hányadának egy részét elnyelik (), az el nem nyelt hányadot pedig átbocsátják (). A visszavert, elnyelt, illetve átbocsátott sugárzás mennyiségi jellemzője a visszaverési-, vagy reflexiós tényező; az elnyelési, vagy abszorpciós tényező; átbocsátási-, vagy transzmissziós tényező.

A vizsgált anyagra jellemző spektrális értékek

13. Definiálja a reflexiós és transzmissziós tényezőt, bizonyítsa be, hogy ezek nemcsak anygjellemzők.

# Anyagok fénytechnikai jellemzői

Megfelelő világítási effektusok eléréséhez a fényforrások fényét irányítani, szűrni, szórni kell. E célok érdekében az anyagok különböző fénytechnikai tulajdonságait hasznosítjuk.

Besugárzott felületek a rájuk eső fényáram (sugáráram) egy részét visszaverik (p), az anyagba behatoló hányadának egy részét elnyelik (), az el nem nyelt hányadot pedig átbocsátják (). A visszavert, elnyelt, illetve átbocsátott sugárzás mennyiségi jellemzője a visszaverési-, vagy reflexiós tényező; az elnyelési, vagy abszorpciós tényező; átbocsátási-, vagy transzmissziós tényező.

A vizsgált anyagra jellemző spektrális értékek

14. Hogyan működik a hideg tükör és a hőszűrő üveg.

Olyan reflektáló felületeket, amelyek a látható tartományban tükörként viselkednek, de például az IR sugárzást áteresztik, ezek az un. hideg tükrök.

Alkalmazásuk a törpefeszültségű halogén izzólámpás kirakat világításoknál.

Azon tükrök, amelyek az infrasugarakat verik vissza, a látható tartományban azonban fényt áteresztőként viselkednek, a meleg tükrök.

Alkalmazásuk a műtőlámpákban alkalmazott hőszűrőüveg.

Ha vizsgálatunkat valamely fényforrás teljes spektrumára terjesztjük ki, akkor a beeső sugárzás () spektrális reflexiós tényezővel p() súlyozott hányada adja meg a visszavert sugárzást (p).

A reflektáló anyagot tehát a vizsgált fényforrás fényére vonatkoztatva jellemzi, így a sugárforrás és a reflektáló felületből álló rendszer jellemzőjeként jelenik meg.

A fényvisszaverés vagy átbocsátás milyenségére az un. indikatrix jellemző. Tükrök irányítottan, ideális matt felületek szórtan verik vissza a fényt. Fényátbocsátó anyagoknál is megfigyelhetünk irányított (ablaküveg), vagy szórt (opálüveg) fényátbocsátást.

15. Mi jellemzi a fotopos és a szkotopos látást.

Ha a környezet fénysűrűsége néhány cd/m2 -nél nagyobb, akkor világosra adaptált szemről beszélünk (fotopos látás). Ez elsősorban a csapok működésének köszönhető.

Ha a környezet fénysűrűsége néhány század cd/m2-nél kisebb fénysűrűségű, akkor sötétben látásról beszélünk (szkotopos látás). Ebben az esetben a látás a pálcikák működésén alapul. A két szélsőség közötti átmeneti tartomány a mezopos látásé, ahol a színek még megkülönböztethetők, de már nem érik el a fotopos látás színvilágát. A mezopos látás során a hosszabb hullámhossz tartományba tartozó meleg színek, p1. a vörös tűnnek el először.

16. Vázolja az emberi szem működési mechanizmusát, az akkomodációt, az adaptációt. Milyen receptorok találhatók az ideghártyán.

# A szem működése

# Akkomodáció

Azt a folyamatot, amelynek során a szemlencse domborúságának változtatásával éles képet állít elő a retinán, akkomodációnak nevezzük. A szemlencse domborúságát a sugártest izmai változtatják. Nyugalmi állapotában az emberi szem távolba, izmok megfeszült állapotában közelre tekint.

Távoli tárgyat figyelve a szemlencse görbületi sugara nagyobb lesz, a szemtengelyek közel párhuzamosak, és a pupilla is kitágul. Azt a területet, amelyen belül a szemlencse a közeli és távoli pontok között változni képes akkomodációs területnek nevezzük. Nagyságát dioptriával mérjük, az ember akkomodációs területe mintegy 10 dpt (dioptria). Az akkomodációs képesség 100 1x megvilágítás alatt csökken.

# Adaptáció

Azt a folyamatot, amely során a szem a látótér fénysűrűségéhez és a színingerekhez alkalmazkodik, adaptációnak nevezzük. Ebben a folyamatban a pupilla és a retina játszik nagy szerepet.

A szem 10-6 cd/m` és 105 cd/m` közötti fénysűrűséghez képes alkalmazkodni. Ez hét nagyságrenddel nagyobb, mint amit hallószervünk áthidal. Az adaptáció ideje függ a kezdeti és az állandósult állapothoz tartozó fénysűrűség értékétől.

Ha a látómező a világosból sötét felé halad sötétre adaptálásról, míg a fordított esetben világosra adaptálásról beszélünk. Sötétre adaptálás ideje 10-30 perc, de akár 1 óra is lehet, világosra adaptálás ideje másodperc nagyságrendű.

17. Mi a káprázás. A káprázás mely formáit ismeri.

A káprázás a látási kényelmetlenségek gyűjtőfogalma. Fajtái a következők:

- hatása szerint zavaró (kényelmetlen érzést okoz) és rontó (látóteljesítmény csökkenését okoz);

- keletkezés helye szerint közvetlen (a kápráztató fényforrás a szemlélt tárgy irányában van és így a fénysugarak közvetlenül jutnak a szembe) és közvetett (a vizsgált tárgyról jutnak a szembe).

A káprázás mértéke függ a kápráztató felület fénysűrűségétől, a felület nagyságától, a látószögtől, a háttér és a látótér fénysűrűségétől, valamint a kápráztató felület látótérbeli helyzetétől.

Weber - Fechner törvény szerint az ingerküszöb az ingerszint meghatározott értékű hányada.

Időbeli folyamatok

Fúziós frekvencia a fényingerek változásának határértéke, amelynél a fénysűrűség-különbségek külön-külön már nem észlelhetők. Talbot törvénye szerint, ha a retinát a fúziós frekvenciánál nagyobb frekvenciájú fény ingerli, a fényérzet a változó fényhatás időbeli átlagával lesz arányos.

Villogás a fénysűrűség változások által keltett benyomás.

Stroboszkophatás egyfajta érzéki csalódás, amely szerint a forgómozgást végző tárgyak mozgását a ténylegestől eltérőnek érzékeljük.

18. Mi a sztoboszkóp hatás és mi a fúziós frekvencia.

# Sztroboszkóp-hatás

Érzéki csalódás, amely abból áll, hogy megfelelő frekvenciával váltakozó fénnyel megvilágított mozgó tárgyak nyugvónak látszanak, vagy a ténylegestől eltérő mozgást mutatnak.

# Fúziós frekvencia

Az időben periodikusan változó fényinger változásának az a frekvenciája, amely fölött villogás (fénysűrűség különbségek már nem észlelhetők) már nem érzékelhető, reciproka a tervezési tényező.

19. Ismertesse a villamos fényforrások rendszerét és a fényforrások főbb technikai paramétereit.

A mesterséges fény előállítására szolgáló optikai sugárforrás a lámpa, vagy fényforrás.

A fénykeltés alapvetően két féle módon valósulhat meg:

- hőmérsékleti sugárzással, ha a szilárd anyagban történik az energiaváltozás az elektronok számára,

- lumineszcens sugárzással, ha a gázokban, gőzökben történik az elektronok vándorlása.

Fényforrásokkal kapcsolatos fogalmak

# Egységfényáram a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembe vételével származtatott mennyiség. Egysége a lumen.

Fényhasznosítás () a fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Jele:; egysége: lumen per watt, lm/W.

Élettartam a fényforrás működési idejét jellemző időtartam. Jele: T; egysége: óra, h.

Névleges élettartam: a gyártó által deklarált érték.

Átlagos élettartam: a kiégési görbe 50%-ához tartozó érték.

Tényleges élettartam: a vizsgált darabot jellemző érték.

Prognosztizált élettartam: adott helyen, adott üzemi feltételek mellett várható érték.

Fényerősség (I) a fényforrás adott irányú egységnyi térszögbe kisugárzott fényárama. Egysége a kandela [cd].

Színhőmérséklet a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlására jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom. Számértéke az adott hőmérsékletű fekete test által keltett színérzetet jellemzi. Jele: F; egysége: kelvin, K.

Színvisszaadási index az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést, a spektrális telítettséget jellemző fogalom. Jele: Ra; dimenzió nélküli szám.

Felfutási idő a bekapcsolástól a fényforrás névleges fényárama 95 %-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tf; egysége: min (perc). Rövid felfutási idejű fényforrások, amelyek az állandósult állapotukat 0,1 min, vagy annál rövidebb idő alatt elérik, p1.: izzólámpa, fénycső.

Újragyújtási idő a feszültség visszatéréstől a névleges fényáram 95 %-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tú; egysége: min (perc). Rövid újragyújtási idejű fényforrások, amelyeknél a feszültség visszatéréstől az állandósult állapotuk eléréséig legfeljebb 0,1 min telik el, p1.: izzólámpa, fénycső.

Fej a fényforrásnak a hálózathoz történő csatlakozására, a villamos áram bevezetésére szolgáló része. Leggyakoribb az un. Edison fej. (gyertya foglalat E14, normál foglalat E27, góliát foglalat E40).

Az egy végén fejelt fényforrások másik leggyakoribb fej típusa a B jelű un. bajonett fej. Vannak még csapos fejek is.

Geometriai méretek a fényforrás kubaturája, a fejméret.

20. Ismertesse a halogén ciklust. Milyen munkavédelmi problémák merülhetnek fel a halogén lámpák alkalmazásánál.

# Halogén izzólámpák

Az izzólámpa tönkremenetelét a Wolfram elpárolgása által bekövetkező száltörés okozza. E hiba csökkentését szolgálja a halogén körfolyamat, amelynek az a lényege, hogy az izzószálból kilépő Wolframot visszatereli az izzószálhoz. A wolfram párolgását kémiai úton csökkentik, a lámpa töltő gázához kis mennyiségű halogénvegyületet (jódot) kevernek, mely az izzólámpa gázterében disszociál (felbomlik), és a halogén elem a kisebb hőmérsékletű térrészben (a bura előtt) a wolfram atomokkal egyesül, vegyületet képez. Ezzel megakadályozza a wolfram kicsapódását a bura falon, másrészt a keletkezett wolframhalogenid a melegebb térrész (izzószál) irányába halad, és az egyensúlyi hőmérsékletet átlépve ott ismét szétbomlik wolframra és halogénre.

A halogén izzók felépítése: burája nagyobb hőállóságú és szilárdságú. A halogének agresszív anyagok, ezért az elektródák molibdénből készülnek. Fényhasznosítása, élettartama kedvezőbb, mint a hagyományos izzóké, miközben azok előnyös tulajdonságait is megtartották. Rövid felfutási és újragyújtási idejű fényforrás.

1 - fémérintkező; 2 - molibdén huzal; 3 - kerámiafej; 4- ponthegesztés;

5- szilikonos fejelőkitt; 6 - molibdén fólia; 7 - Wolfrámhuzal; 8 - tartógyűrű;

9 - szívócső-leszúrás; 10 - spirál; 11 - kvarcbura; 12 lapítás

Beruházási költsége 25 %-a1 nagyobb, mint a hagyományos izzóé (üzemeltetési költségükben nincs jelentős eltérés), fényhasznosítása 20 %-al kedvezőbb.

Napjainkban a miniatürizált törpefeszültségű halogén izzók igen elterjedtek. Megfelelő bura hiányában UV sugárzásuk káros lehet.

21. Ismertesse a fénycsövek működési elvét, kapcsolási vázlatukat.

Lumineszcens sugárzók, kisülőlámpák

Működésének elvi alapja, hogy gáz állapotban minden atom szabadon mozog. A lumineszcens fényforrások sugárzása az atom külső elektronhéjon lévő valencia elektronjának gerjesztése útján keletkezik. A kisülőcsöves fényforrások működéséhez mindig szükség van gyújtóra, ami a gerjesztést létrehozza. Ez a gyújtó lehet önálló hálózati elem, mint a nátrium lámpáknál, vagy lehet un. belső gyújtó, mint a higanylámpáknál.

Az ívkisülés karakterisztikája negatív, azaz növekvő áramerősséggel a cső feszültsége csökken, ezért szükség van a cső védelmére, azaz áramkorlátozásra. Az áramkorlátozó előtét mindig külső elem, a kevertfényű lámpa kivételével, amelynél az előtét, a beépített izzószál.

A kisülőcsőben a nyomás lehet néhány mbar, ekkor kisnyomású, pl. fénycső és a kisnyomású nátriumlámpa. Ha a nyomás néhányszor 10 mbar, akkor nagynyomású kisülőcsőről van szó, pl. higanylámpák, fémhalogénlámpák, nagynyomású nátriumlámpák.

# Fénycső

Kisnyomású kisülőcsöves fényforrás. Működéséhez áramkorlátozó előtétre, gyújtóra és esetleg fázisjavító kondenzátorra van szükség.

A fénycső teljesítményfelvétele, fényhasznosítása az előtét fajtájától függ.

A fénycső a felvett villamos teljesítmény 25 %-át sugározza a látható tartományba, és fény érzetet 10 %-a hoz létre.

Névleges élettartama több ezer óra (8-10.000h).

A fénycsövek színhőmérsékleti csoport szempontjából a legszélesebb spektrumot biztosítják. Hasonlóképpen széles a színvisszaadás fokozata is, amely közepestől a legjobbig terjed.

Felfutási, újragyújtási idő szempontjából rövid idejűnek számít.

# Kompakt fénycsövek

Működési elvük megegyezik a standard fénycsövekével. Gyakran Edison fejjel készítik, és ebben helyezik el az előtétet és gyújtót.

Fényárama a néhány száz lumentől a néhány ezerig tart. Fényhasznosítása kisebb, mint a hagyományos fénycsöveké. Névleges élettartama néhány ezer óra. Élettartama során a fényáram csökkenés jelentős.

Üzemeltetési költsége kedvező, beruházási igénye az izzólámpáénak többszöröse.

22. Ismertesse a nagynyomású kisülőlámpákat és azok főbb technikai paramétereit.

A higanylámpa nagynyomású kisülőcsöves fényforrás. Működéséhez nem szükséges gyújtó, mert azt a segédelektróda helyettesíti, előtét viszont kell hozzá. Sugárzásának jelentős része az UV tartományba esik, amelyet a külső bura fénypor bevonata alakít fénnyé.

Felépítése: 1 - fej; 2 - gyújtó ellenállás; 3 - segéd elektróda; 4 - főelektróda;

5 - áramvezető és tartó; 6 – kisülőcső; 7 - fénypor bevonat; 8 - bura

A higanylámpa a felvett villamos teljesítmény 15%-át alakítja látható sugárzássá, 18% az UV sugárzás és mindössze 8-9 % a fényként érzékelt sugárzás. Élettartama utolsó harmadában fényárama gyorsan és nagymértékben csökken. Jellemzője a fényhalál, ami azt jelenti, hogy a fényforrás villamosan még működik, a hálózatból felveszi a névleges teljesítményt, de fényárama a kezdeti fényáramnak csak töredéke.

Fényhasznosítása közepes. Névleges élettartama 16.000 h. Színhőmérséklete meleg vagy semleges, színvisszaadása közepes, színvisszaadási fokozata: 3 (Rá=40).

Felfutási és újragyújtási ideje hosszú (az újragyújtáshoz először le kell hűlnie).

A higanylámpa 50 - 2000 W-s egységteljesítmény tartományban készül. Általában E27-es ill. E40-es fejjel készül.

Fémhalogénlámpák olyan higanylámpák, amelyeknek kisülőcsövébe a gyújtáshoz szükséges argon (Ar) és a higany mellé a színképet gazdagító adalékokat tettek. Készülhet átlátszó burával vagy fénypor-bevonattal. Van belső gyújtós kivitelű is, de a többség külső gyújtóval üzemel. Egy vagy két végén fejelt típusban készülnek. Eegyes típusainál az égetési helyzet kötött.

A felvett teljesítmény 25 %-a alakul látható sugárzássá, és 10%-a hoz létre fényérzetet. Fényhasznosítása jó, színvisszaadása kiváló. Színhőmérsékletének és fényszínének gyártási szórása jelentős. Hosszú felfutási és újragyújtási idejű. Névleges élettartama típusonként változó, 500-10.000 h-ig.

# Nátriumlámpák

A higanylámpa műszaki adatainak javításaként született meg. Két fő fajtája a kisnyomású és a nagynyomású. Hazánkban a nagynyomású terjedt el.

# Nagynyomású nátriumlámpa

1 - porcelán szigetelő; 2 - fej; 3 - getter; 4 - áramvezető és tartó; 5 - kerámia zárósapka; 6 - kerámia kisülőcső; 7 - bura; 8 - áramvezető és tartó; 9 - kitámasztás

Fényhasznosításban csak a kisnyomású változata múlja felül. Működéséhez az esetek többségében gyújtó és előtét, valamint fázisjavító kondenzátor szükséges. Létezik un. belső gyújtós változat is. Lámpatesteiken feltüntetik, hogy külső vagy belső gyújtós fényforráshoz készítették-e.

Felvett teljesítményének 30%-a a látható sugárzás, fényérzetet pedig ennek mintegy a fele 17,5 % hoz létre.

Élettartama alatt fényáram-csökkenése elenyésző. Színhőmérséklete mintegy 2000 K, azaz M (meleg) színhőmérsékleti csoportba tartozik, színvisszaadása rossz, színvisszaadási fokozata 4 (Ra=25). Van un. javított színvisszaadási fokozatú fajtája is, ezek fényhasznosítása azonban valamivel kisebb.

Névleges élettartama nagyon jó, 28.500 h! Felfutási és újragyújtási ideje hosszú.

Ellipszoid burás fénypor-bevonatos, a tubus alakú átlátszó burájú.

23. Ismertesse a kisülőlámpák gyújtási és újragyújtási folyamatait, a felfutás és újragyújtás jellemzőit.

Felfutási idő a bekapcsolástól a fényforrás névleges (állandósult) fényárama 95 %-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tf, egysége: min (perc). Rövid felfutási idejű fényforrás, amely 0,1 min, vagy annál rövidebb idő alatt eléri állandósult állapotát, p1.: izzólámpa, fénycső. Hosszú felfutási idejű fényforrások, pl.: nátriumlámpa. Az üzemeltetésben kap szerepet a felfutási idő.

Újragyújtási idő a feszültség visszatérésétől a névleges (állandósult) fényáram 95 %-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tú; egysége: min (perc).

Rövid újragyújtási idejű fényforrás, amelynél a feszültség visszatéréstől az állandósult állapot eléréséig legfeljebb 0,1 min telik el, pl.: izzólámpa, fénycső. Hosszú újragyújtási idejű fényforrás, pl.: nátriumlámpa. Szerepe az üzemeltetésben van. Ezeknél szükség lehet un. átmeneti világítás létesítésére is, de különleges gyújtókkal megvalósítható az azonnali újragyújtás pl.: stadionokban.

24. Ismertesse a kevertfényű (HML) lámpák felépítését, főbb technikai paramétereit, alkalmazásukkal járó munkavédelmi problémákat.

Kevertfényűlámpa

A higanylámpa és az izzólámpa egybeépítésével alakult ki. Fényhasznosítása kisebb, mint a higanylámpáé, színvisszaadása pedig rosszabb, mint az izzólámpáé.

Felfutási ideje rövid, újragyújtási ideje azonban hosszú.

Alkalmazásának egyetlen előnye, hogy külön elemek nélkül használható, ez azonban hátránya is, mivel higanylámpa kinézetű és könnyen összetévesztik a higanylámpával, és a higanylámpa előtét nélkül szétrobbanhat.

A kevertfényűlámpa felépítése:

1 - fej; 2 - állvány; 3 - fénypor bevonat; 4 - gyújtóellenállás; 5 - segédelektróda; 6 - főelektróda; 7 - áramvezető; 8 - kisülőcső; 9 - izzószál; 10 - bura.

25. Milyen veszéllyel jár törött burájú higanylámpa üzemeltetése.

26. Fényforrások kiválasztásának főbb szempontjai.

A mesterséges fény előállítására szolgáló optikai sugárforrás a lámpa, vagy fényforrás.

A fénykeltés alapvetően két féle módon valósulhat meg:

- hőmérsékleti sugárzással, ha a szilárd anyagban történik az energiaváltozás az elektronok számára,

- lumineszcens sugárzással, ha a gázokban, gőzökben történik az elektronok vándorlása.

Fényforrásokkal kapcsolatos fogalmak

# Egységfényáram a sugárzott teljesítményből az emberi szem spektrális érzékenységének figyelembe vételével származtatott mennyiség. Egysége a lumen.

Fényhasznosítás () a fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Jele:; egysége: lumen per watt, lm/W.

Élettartam a fényforrás működési idejét jellemző időtartam. Jele: T; egysége: óra, h.

Névleges élettartam: a gyártó által deklarált érték.

Átlagos élettartam: a kiégési görbe 50%-ához tartozó érték.

Tényleges élettartam: a vizsgált darabot jellemző érték.

Prognosztizált élettartam: adott helyen, adott üzemi feltételek mellett várható érték.

Fényerősség (I) a fényforrás adott irányú egységnyi térszögbe kisugárzott fényárama. Egysége a kandela [cd].

Színhőmérséklet a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlására jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom. Számértéke az adott hőmérsékletű fekete test által keltett színérzetet jellemzi. Jele: F; egysége: kelvin, K.

Színvisszaadási index az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést, a spektrális telítettséget jellemző fogalom. Jele: Ra; dimenzió nélküli szám.

Felfutási idő a bekapcsolástól a fényforrás névleges fényárama 95 %-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tf; egysége: min (perc). Rövid felfutási idejű fényforrások, amelyek az állandósult állapotukat 0,1 min, vagy annál rövidebb idő alatt elérik, p1.: izzólámpa, fénycső.

Újragyújtási idő a feszültség visszatéréstől a névleges fényáram 95 %-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tú; egysége: min (perc). Rövid újragyújtási idejű fényforrások, amelyeknél a feszültség visszatéréstől az állandósult állapotuk eléréséig legfeljebb 0,1 min telik el, p1.: izzólámpa, fénycső.

Fej a fényforrásnak a hálózathoz történő csatlakozására, a villamos áram bevezetésére szolgáló része. Leggyakoribb az un. Edison fej. (gyertya foglalat E14, normál foglalat E27, góliát foglalat E40).

Az egy végén fejelt fényforrások másik leggyakoribb fej típusa a B jelű un. bajonett fej. Vannak még csapos fejek is.

Geometriai méretek a fényforrás kubaturája, a fejméret.

27. Fényforrások élettartamával kapcsolatosan értelmezze a névleges, átlagos, tényleges, prognosztizált és garantált jellemzőket. Mit jelent a fényhalál.

# Névleges élettartam

A gyártó által megadott (deklarált) - a működőképességet jellemző - időtartam.

# Átlagos élettartam

A fényforrás kiégési görbéjének 50%-os értékéhez tartozó időtartam.

# Tényleges élettartam

A vizsgált darabot jellemző érték.

Prognosztizált élettartam

Az átlagos élettartamból a tényleges üzemi feltételek alapján számított élettartam.

(adott helyen, adott üzemi feltételek mellett várható érték)

# Garantált élettartam

Időtartam, amelyre a fényforrást gyártó -- a garanciális szerződésben rögzített -feltételeket érvényesnek tekinti.

Fényhalál azt jelenti, hogy a fényforrás villamosan még működik, a hálózatból felveszi a névleges teljesítményt, de fényárama a kezdeti fényáramnak csak töredéke.

28. A fénytechnika hatásfok és hatásfok jellegű fogalmai (fényhasznosítás, lámpatest-hatásfok, geometriai hatásfok, helyiség-hatásfok).

# Fénytechnikai jellemzők

A lámpatestben is veszteségek keletkeznek, ezeket hatásfokkal jellemezzük.

A hatásfok a lámpatestből kisugárzott fényforrások fényáramának aránya.

Optikai hatásfoknak nevezzük a lámpatestből kilépő fényáramnak és a lámpatestbe helyezett fényforrások fényáramának arányát.

A lámpatest fénytechnikai (üzemi) hatásfoka a lámpatestből kilépő fényáramnak és a lámpatesten kívül mért, de annak előtétjeiről üzemelő fényforrások fényáramának aránya (kisülő lámpák égési helyzettől és előtéttől is függ a fényáram).

A vizuális komfort befolyásolja a fényforrások ernyőzése és a lámpatestek kápráztató hatása is.

# Fényhasznosítás

A fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Egysége: Lumen per watt; [lm/W].

# Lámpatest hatásfok

A lámpatestből kisugárzott fényáramnak és a fényforrások fényáramának aránya. A lámpatest optikai hatásfoka a meghatározott körülmények között a lámpatestből kilépő fényáramnak és a lámpatestbe helyezett fényforrások fényáramának aránya.

Külsőtéren hasznosnak csak a terület egy része tekinthető (AH), s ez kisebb mint a bevilágított terület.				GHL

G a geometriai hatásfok, azt mutatja meg, hogy mekkora fényáramhányad szolgálja a tervezett célt, s mekkora hányad világítja a „szomszéd kertjét".

Helyiség hatásfoknak (R) nevezzük a munkasíkra eső fényáramnak (H) és a lámpatestek fényáramának (L) arányát.			RHL

Számértékét a belső tér reflexiós viszonyai, a falak, a mennyezet a padlóburkolat, és a bútorok fényvisszaverési tulajdonságai, az ablakok méretei, függönyözésük, a helyiség geometriai méretei és méretarányai, valamint a világítás módja határozza meg. A helyiség hatásfok számlálójában szereplő hasznos fényáramban a lámpatestekből közvetlenül a munkasíkra eső és a határoló falakról a reflektált hányada is.

Pl.: a gömb felületének megvilágítása: 		E=2D/A

29. Lámpatestek és a káprázáskorlátozási fokozatok.

# Lámpatestek

Lámpatest meghatározása: készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. Az MSZ a lámpából és lámpatestből álló készüléket világítótestnek nevezi.

# Lámpatestek csoportosítása

Alkalmazási terület szerint: belsőtéri és szabadtéri lámpatestek.

Fényforrások szerint: izzólámpás, fénycsöves, kisülőlámpás stb.

Érintésvédelmi szempontból: I érintésvédelmi osztályú (védővezető csatlakoztatására alkalmas szerkezet van), II érintésvédelmi osztályú (megerősített, vagy kettős szigetelése van), III érintésvédelmi osztályú (érintésvédelmi törpefeszültségű).

Érintés és idegen test behatolása elleni védettség, valamint a víz és pára behatolása elleni védelem az IPXX jelek szerint.

A szerelés helyének gyúlékonysága szerint: - gyúlékony anyagra közvetlenül szerelhető és - gyúlékony anyagra közvetlenül nem szerelhető.

Fénytechnikai szempontból: - a fényeloszlási görbék alakja és - a fényeloszlás jellege szerint osztályozhatók.

Lámpatestek kápráztató hatását azok fénysűrűség-eloszlása alapján értékelhetjük. A fényeloszlási görbék, s a lámpatest geometriai méretei alapján a lámpatest fénysűrűség-eloszlása számítható:		L()=kI()/A()

Ahol:	L() a lámpatest felületének () irányú fénysűrűsége;

K fényáramszorzó, a fényforrások klm-ben kifejezett mérőszáma;

I() a fényeloszlási görbe () irányú fényerőssége;

A() a lámpatest felületének () irányú vetülete.

Káprázáskorlátozás értékeléséhez a számításokat - amennyiben számítógépes program nem áll rendelkezésre - táblázat alapján célszerű elvégezni.

30. Világítási berendezések alapvető számítási eljárásai.

Alapvető számítási eljárásai a hatásfok módszer és a pont módszer.

# Hatásfok módszerek

A szabványokban előírt megvilágításhoz (En) szükséges fényáram (n) meghatározása.			nAEn

Ezt kiegészítjük a világítási berendezések veszteségeit és a működés időbeni hatásait jellemző tényezőkkel. A veszteségeket egy világítási hatásfokkal (v), az időbeni hatásokat egy tervezési tényezővel (p) jellemezve.		nApEnv

A világítási hatásfok, a két hatásfok szorzata.				vLRG

A lámpatestből kisugárzott (L) és a fényforrásokkal a lámpatestbe beépített (f) fényáramok aránya.

Külsőtéren hasznosnak csak a terület egy része tekinthető (AH), s ez kisebb mint a bevilágított terület.				GHL

G a geometriai hatásfok, azt mutatja meg, hogy mekkora fényáramhányad szolgálja a tervezett célt, s mekkora hányad világítja a „szomszéd kertjét".

Helyiség hatásfoknak (R) nevezzük a munkasíkra eső fényáramnak (H) és a lámpatestek fényáramának (L) arányát.			RHL

Számértékét a belső tér reflexiós viszonyai, a falak, a mennyezet a padlóburkolat, és a bútorok fényvisszaverési tulajdonságai, az ablakok méretei, függönyözésük, a helyiség geometriai méretei és méretarányai, valamint a világítás módja határozza meg. A helyiség hatásfok számlálójában szereplő hasznos fényáramban a lámpatestekből közvetlenül a munkasíkra eső és a határoló falakról a reflektált hányada is.

Pl.: a gömb felületének megvilágítása: 		E=2D/A

Egy adott világítási berendezésnél a megvilágítás csupán a hely függvénye. Az üzemelése során, már figyelembe kell venni az időbeni változását is, tehát egy magára hagyott rendszernél a megvilágítás állandóan csökken. Ennek főbb okai:

-fényforrások fényáramának csökkenése, -egyesek kiégése, -lámpatestek elhasználódása.

Az avulási tényező a világítási berendezés névleges (En) és kezdeti (E0) megvilágításának aránya, a tervezési tényező pedig ennek reciproka.

v=En/E0;		p=E0/En

A helyiség előírt megvilágításához (En) szükséges összes fényáram: pEnARL

Az ehhez szükséges lámpatest: 		npEnA/RLL

# Egyszerűsített számítási eljárások

Számítási feladatot számítógépek végzik. Esetenként előtervi feladatokban, vázlattervekben továbbra is szükség van a „kézi” számításokra. Ezek gyors, csak közelítő eredményeket adó, egyszerűsített számítási eljárások.

# Pont módszer

Már meghatároztuk az alkalmazásra kerülő lámpatestet, s a fényerősségek térbeli eloszlását. Ha a fényerősség egyenletében (I = d/d), a helyettesítéseket elvégezzük a végeredmény: 		E=Icosr

Egyenletünk a megvilágítás és a távolság között teremt kapcsolatot, ezt „távolsági törvényként" említik.

A távolsági törvény: a világítási távolság növelésével a megvilágított felület négyzetesen növekszik, így a megvilágítás négyzetesen csökken.

Ha egy adott felületet több lámpatest világít meg, a megvilágítások szuperponálódnak. Az úttest felületén a lámpatestek horizontális megvilágításai algebrailag összegeződnek, az úttesten álló emberarcát, azonban csak a nézés irányába eső lámpatestek világítják, tehát az akadály vertikális megvilágítását csak az akadály felületéről „látható” lámpatestek hozzák létre, ez a szuperpozíció tétel.

# Gépi számítási eljárások

Hatásfok módszeren felépülő eljárások, mely megad néhány, a választott megoldásra jellemző részadatot, mint p1. a tervezett berendezés fajlagos teljesítményigényét, a világítási berendezés eredő hatásfokát stb.

Pont módszeren felépülő eljárások, a megvilágítás térbeli eloszlását jellemző görbéket, a megvilágítás domborzati képet, esetleg diagramot adnak meg.

Egy speciális változata, a pont módszeren és a hatásfok módszeren alapul, figyelembe veszi a reflexiókat. Ezek az un. interreflexiós módszerek, melyeknél több tízezer számítási lépést kell elvégezni a számítógépnek.

31. Világítási berendezések kapcsán ismertesse a szuperpozíció tételt.

Ha egy adott felületet több lámpatest világít meg, a megvilágítások szuperponálódnak. Az úttest felületén a lámpatestek horizontális megvilágításai algebrailag összegeződnek, az úttesten álló emberarcát, azonban csak a nézés irányába eső lámpatestek világítják, tehát az akadály vertikális megvilágítását csak az akadály felületéről „látható” lámpatestek hozzák létre, ez a szuperpozíció tétel.

32. Milyen tervezési alapadatokkal kell világítási berendezéseket kialakítani.

33. Melyek a jó megvilágítást meghatározó főbb tényezők.

Világítási berendezések felülvizsgálatára általános előírás, hogy az átadás-átvételi eljárása kapcsán minden világítási berendezés valamennyi paraméterét ellenőrizni kell és időszakosan felül kell vizsgálni. Részleges felülvizsgálatot a karbantartási időpont, vagy más megállapítások (pl. baleset-elemzés) megalapozása érdekében indokolt elvégezni. Rekonstrukció (20%-ot meghaladó) esetén teljeskörű felülvizsgálatot célszerű végezni.

A mesterséges világítás fénytechnikai felülvizsgálatát célszerű a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatával együtt elvégezni (3-6-9 évenként).

Ellenőrizendő paraméterek

# Megvilágítás

A mért értékek számtani átlagát kell meghatározni.

# Térbeli egyenletesség

Fényes felületek kápráztathatnak, ezért a szabványok korlátozzák a fénysűrűséggel arányos megvilágítás minimális és maximális értékét.

# Időbeli egyenletesség

A rövid idejű, periódikus egyenlőtlenségek stroboszkóp hatást eredményezhetnek. Nem észlelhető a három fázisra elosztott berendezéseknél és az elektronikus előtétről táplált fénycsöves berendezések.

A hálózati feszültségingadozás miatt rövid idejű aperiódikus egyenlőtlenségek zavarják a látási folyamatot. Ilyen a nagy áramlökéssel induló lift, vagy kompresszor.

A rövid idejű hálózati zavarok a kisülőlámpás berendezéseknél az újragyújtásnál problémákat vethet fel. Indokolt esetben átmeneti világítás létesítését kell kezdeményezni.

A világítási berendezések élettartama során bekövetkező fényáramváltozás miatt a megvilágítás meg nem engedett érték alá csökken.

# Fényirány és árnyékosság

Szemrevételezéssel kell ellenőrizni.

Káprázáskorlátozás ellenőrzése

A gyártók megadják a lámpatestek fénysűrűségeloszlási görbéit, amit a szabvány értékekkel kell összevetni, s megállapítani, hogy megfelelnek-e a követelményeknek.

Ha tervdokumentáció rendelkezésre áll, elegendő annak vizsgálata, hogy megfelel-e a tervezettnek. Ha nincs dokumentáció, akkor a gyártó által megadott fénysűrűségeloszlási görbét kell összevetni a vonatkozó határérték görbével.

Ha nagyon régi berendezés felülvizsgálatáról van szó (típus nem állapítható meg), akkor szemrevételezéssel is eldönthető, hogy kápráztat-e.

# Színvisszaadás és színhőmérséklet ellenőrzése

Helyiségen belül azonos színhőmérsékletű fényforrásokat kell alkalmazni, majd az alkalmazott fényforrás „bélyegéről" leolvasott adatok alapján vizsgálni, hogy megfelel-e a tervezettnek. Ha nincs dokumentáció, akkor a leolvasott adatokat kell a gyári katalógussal összevetni, hogy megfelel-e a vonatkozó szabványnak.

# A nem üzemi világítások ellenőrzése

Ha terveztek nem üzemi világítást, akkor annak működőképességéről kell meggyőződni. Mérést csak szükségvilágításnál, és biztonsági világításnál kell végezni.

# Minősítés

Paraméter szerint külön - külön és együttesen is minősíteni kell, ha bármely paramétere nem felel meg, a berendezést nem megfelelőnek kell minősíteni.

A vizsgálatot összefoglalással kell zárni. Megadni a tennivalókat, amelyek apján a megfelelő minősítést elérheti. A végén kell kitérni a konzekvenciáira. Hibák javításáig nem üzemeltethető, vagy a további üzemelés feltétele a karbantartás soron kívüli megkezdése.

Vizsgálatokat időszakonként meg kell ismételni.

34. Világítási berendezések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Világítási berendezések felülvizsgálatára általános előírás, hogy az átadás-átvételi eljárása kapcsán minden világítási berendezés valamennyi paraméterét ellenőrizni kell és időszakosan felül kell vizsgálni. Részleges felülvizsgálatot a karbantartási időpont, vagy más megállapítások (pl. baleset-elemzés) megalapozása érdekében indokolt elvégezni. Rekonstrukció (20%-ot meghaladó) esetén teljeskörű felülvizsgálatot célszerű végezni.

A mesterséges világítás fénytechnikai felülvizsgálatát célszerű a villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatával együtt elvégezni (3-6-9 évenként).

Ellenőrizendő paraméterek

# Megvilágítás

A mért értékek számtani átlagát kell meghatározni.

# Térbeli egyenletesség

Fényes felületek kápráztathatnak, ezért a szabványok korlátozzák a fénysűrűséggel arányos megvilágítás minimális és maximális értékét.

# Időbeli egyenletesség

A rövid idejű, periódikus egyenlőtlenségek stroboszkóp hatást eredményezhetnek. Nem észlelhető a három fázisra elosztott berendezéseknél és az elektronikus előtétről táplált fénycsöves berendezések.

A hálózati feszültségingadozás miatt rövid idejű aperiódikus egyenlőtlenségek zavarják a látási folyamatot. Ilyen a nagy áramlökéssel induló lift, vagy kompresszor.

A rövid idejű hálózati zavarok a kisülőlámpás berendezéseknél az újragyújtásnál problémákat vethet fel. Indokolt esetben átmeneti világítás létesítését kell kezdeményezni.

A világítási berendezések élettartama során bekövetkező fényáramváltozás miatt a megvilágítás meg nem engedett érték alá csökken.

# Fényirány és árnyékosság

Szemrevételezéssel kell ellenőrizni.

Káprázáskorlátozás ellenőrzése

A gyártók megadják a lámpatestek fénysűrűségeloszlási görbéit, amit a szabvány értékekkel kell összevetni, s megállapítani, hogy megfelelnek-e a követelményeknek.

Ha tervdokumentáció rendelkezésre áll, elegendő annak vizsgálata, hogy megfelel-e a tervezettnek. Ha nincs dokumentáció, akkor a gyártó által megadott fénysűrűségeloszlási görbét kell összevetni a vonatkozó határérték görbével.

Ha nagyon régi berendezés felülvizsgálatáról van szó (típus nem állapítható meg), akkor szemrevételezéssel is eldönthető, hogy kápráztat-e.

# Színvisszaadás és színhőmérséklet ellenőrzése

Helyiségen belül azonos színhőmérsékletű fényforrásokat kell alkalmazni, majd az alkalmazott fényforrás „bélyegéről" leolvasott adatok alapján vizsgálni, hogy megfelel-e a tervezettnek. Ha nincs dokumentáció, akkor a leolvasott adatokat kell a gyári katalógussal összevetni, hogy megfelel-e a vonatkozó szabványnak.

# A nem üzemi világítások ellenőrzése

Ha terveztek nem üzemi világítást, akkor annak működőképességéről kell meggyőződni. Mérést csak szükségvilágításnál, és biztonsági világításnál kell végezni.

# Minősítés

Paraméter szerint külön - külön és együttesen is minősíteni kell, ha bármely paramétere nem felel meg, a berendezést nem megfelelőnek kell minősíteni.

A vizsgálatot összefoglalással kell zárni. Megadni a tennivalókat, amelyek apján a megfelelő minősítést elérheti. A végén kell kitérni a konzekvenciáira. Hibák javításáig nem üzemeltethető, vagy a további üzemelés feltétele a karbantartás soron kívüli megkezdése.

Vizsgálatokat időszakonként meg kell ismételni.

35. Világítási berendezések rendeltetés szerinti csoportosítása.

Lámpatest meghatározása: készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. Az MSZ a lámpából és lámpatestből álló készüléket világítótestnek nevezi.

# Lámpatestek csoportosítása

Alkalmazási terület szerint: belsőtéri és szabadtéri lámpatestek.

Fényforrások szerint: izzólámpás, fénycsöves, kisülőlámpás stb.

Érintésvédelmi szempontból: I érintésvédelmi osztályú (védővezető csatlakoztatására alkalmas szerkezet van), II érintésvédelmi osztályú (megerősített, vagy kettős szigetelése van), III érintésvédelmi osztályú (érintésvédelmi törpefeszültségű).

Érintés és idegen test behatolása elleni védettség, valamint a víz és pára behatolása elleni védelem az IPXX jelek szerint.

A szerelés helyének gyúlékonysága szerint: - gyúlékony anyagra közvetlenül szerelhető és - gyúlékony anyagra közvetlenül nem szerelhető.

Fénytechnikai szempontból: - a fényeloszlási görbék alakja és - a fényeloszlás jellege szerint osztályozhatók.

Lámpatestek kápráztató hatását azok fénysűrűség-eloszlása alapján értékelhetjük. A fényeloszlási görbék, s a lámpatest geometriai méretei alapján a lámpatest fénysűrűség-eloszlása számítható:		L()=kI()/A()

Ahol:	L() a lámpatest felületének () irányú fénysűrűsége;

K fényáramszorzó, a fényforrások klm-ben kifejezett mérőszáma;

I() a fényeloszlási görbe () irányú fényerőssége;

A() a lámpatest felületének () irányú vetülete.

Káprázáskorlátozás értékeléséhez a számításokat - amennyiben számítógépes program nem áll rendelkezésre - táblázat alapján célszerű elvégezni.

36. Ismertesse a tartalékvilágítások rendszerét.

Tartalékvilágítások

A „vészvilágítás" és a „szükségvilágítás" ma már nem használható. Több speciális világítási megoldás gyűjtő fogalma a tartalékvilágítás. Két alapvető része a biztonsági világítás és a helyettesítő világítás.

Tartalékvilágítás

Helyettesítő világítás			Biztonsági világítás

Kijárati utak		Pánik illeni	Különösen veszélyes

Biztonsági		világítás	munkaterületek világítása

világítása

Tartalékvilágítás

Az üzemi világítás megszűnése esetén lehetővé tegye az alapvető látást.

Biztonsági világítás

Veszélyes tevékenység befejezésének, és a helyiség, biztonságos elhagyásának látási feltételeit biztosítja.

Helyettesítő világítás

A szokásos tevékenység folytatásához szükséges látási feltételek biztosítása.

Kijárati utak biztonsági világítása

A menekülés útvonalának felismerhetősége.

Pánik elleni világítás

Lehetővé teszi az olyan helyre való eljutást, ahonnan egyértelműen felismerhető menekülési útvonal érhető el. Célja, hogy csökkentse a pánik kitörésének valószínűségét, és hogy a helyiség használóinak lehetővé tegye a kijárati utak biztonságos elérését, és megfelelő látási feltéteket biztosítson a tájékozódáshoz.

Különösen veszélyes munkaterületek világítása

Lehetővé teszi a leállítási munkák biztonságos elvégezését.

37. Mi a helyettesítő világítás és mi a pánik világítás.

Helyettesítő világítás

A szokásos tevékenység folytatásához szükséges látási feltételek biztosítására létesített tartalékvilágítás.

Pánik elleni világítás

A biztonsági világítás azon része, amely lehetővé teszi az olyan helyre való eljutást, ahonnan egyértelműen felismerhető menekülési útvonal érhető el. Célja, hogy csökkentse a pánik kitörésének valószínűségét, és hogy a helyiség használóinak lehetővé tegye a kijárati utak biztonságos elérését, és megfelelő látási feltéteket biztosítson a tájékozódáshoz.

38. Biztonsági jelzések felismerési távolsága.

# Biztonsági jelzések

Fényforrások

5 s-on belül elérik az előírt megvilágítás érték 50 %-át, és 60 s-on belül pedig a teljes értéket.

Színek

Feleljenek meg az ISO-nak.

Fénysűrűség

Legalább 2 cd/m2 legyen.

Fénysűrűség eloszlás

A legnagyobb és legkisebb fénysűrűség ne legyen nagyobb, mint 10:1. A fehér, és a színes felületek aránya ne legyen kisebb, mint 5:1, és ne legyen nagyobb, mint 15:1.

Biztonsági jelzések felismerési távolsága

A legnagyobb felismerési távolság

d = s  p

ahol:	d - a felismerési távolság;

p - a piktogram függőleges mérete;

s - megvilágított jel esetén 100; világító jelzés esetén 200.

39. Világítási berendezések rendszer szerinti csoportosítása.

Lámpatest meghatározása: készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. Az MSZ a lámpából és lámpatestből álló készüléket világítótestnek nevezi.

# Lámpatestek csoportosítása

Alkalmazási terület szerint: belsőtéri és szabadtéri lámpatestek.

Fényforrások szerint: izzólámpás, fénycsöves, kisülőlámpás stb.

Érintésvédelmi szempontból: I érintésvédelmi osztályú (védővezető csatlakoztatására alkalmas szerkezet van), II érintésvédelmi osztályú (megerősített, vagy kettős szigetelése van), III érintésvédelmi osztályú (érintésvédelmi törpefeszültségű).

Érintés és idegen test behatolása elleni védettség, valamint a víz és pára behatolása elleni védelem az IPXX jelek szerint.

A szerelés helyének gyúlékonysága szerint: - gyúlékony anyagra közvetlenül szerelhető és - gyúlékony anyagra közvetlenül nem szerelhető.

Fénytechnikai szempontból: - a fényeloszlási görbék alakja és - a fényeloszlás jellege szerint osztályozhatók.

Lámpatestek kápráztató hatását azok fénysűrűség-eloszlása alapján értékelhetjük. A fényeloszlási görbék, s a lámpatest geometriai méretei alapján a lámpatest fénysűrűség-eloszlása számítható:		L()=kI()/A()

Ahol:	L() a lámpatest felületének () irányú fénysűrűsége;

K fényáramszorzó, a fényforrások klm-ben kifejezett mérőszáma;

I() a fényeloszlási görbe () irányú fényerőssége;

A() a lámpatest felületének () irányú vetülete.

Káprázáskorlátozás értékeléséhez a számításokat - amennyiben számítógépes program nem áll rendelkezésre - táblázat alapján célszerű elvégezni.

40. Helyiségek természetes és mesterséges világításának kapcsolata, oldalvilágított belső terek helyes lámpatest elrendezése.

A lámpatestek elrendezése általában „építészi szimmetriát" tükröz. A falak mellett általában szekrények, bútorok vannak, a világítási berendezések elhelyezésénél ezt a sávot kihagyhatjuk.

A lámpatestek elhelyezésének legfőbb szabálya, hogy nem kápráztathatnak. Ezért, a lámpatest hossztengelye legyen párhuzamos a fő nézési iránnyal. Ha nem határozható meg a fő nézési irány, p1.: nagyteres irodák, óvodai foglalkoztatók, akkor a lámpatest hossztengelye legyen párhuzamos az ablakkal.

Mesterséges világítás illeszkedjen a természeteshez.

A lámpatesteket az oldalvilágítókhoz közelebb helyezik el.

A természetes megvilágítás eloszlása oldalvilágított helyiségekben mindig aszimmetrikus.

Oldalvilágított helyiségekben a lámpatesteket egyéb előírás hiányában az ablaksíkkal párhuzamosan kell elhelyezni. A természetes világításhoz való illesztés miatt eltolva kell szerelni a lámpatesteket.

Természetes világításhoz illesztett mesterséges világítás megvilágítás eloszlása.

41. Gépek beépített világítása

# Megvilágítás

A munkaterület megvilágítása érje el az Eav= 500 lx értéket. Ha védőszemüveg szükséges, a megvilágítás megállapításánál a védőeszköz fényelnyelő képességét () figyelembe kell venni (Eav)			EavEav/

A megvilágítás térbeli egyenletessége			1EminEav0,7

A környezet és munkaterület átlagos megvilágításának aránya feleljen meg az:

E környezet / Eav 0,3

# Fényirány

A világítás iránya segítse elő a jó láthatóságot.

# A fény minősége

Alkalmasak legyenek a gépi munka által megkövetelt színek megkülönböztetésére, a fényforrás színhőmérsékleti csoportja, legyen semleges (S).

## A fényáram időbeli egyenletessége

Fényforrásai ne hozzanak létre sztroboszkóphatást, a fényáram hullámossága ne legyen nagyobb, mint 0,l.			(max-min) min0,1

Fényforrások legyenek rázásállók, biztonságosan működjenek.

Lámpatestek legyenek összhangban a géppel, rázásállóság.

Felszerelést úgy kell, hogy:

- teljes munkaterületet bevilágítsák;

- ne okozzanak zavaró hatást a munkaterületen;

- ne jelentsenek veszélyt a kezelőre;

- a legkisebb értéken tartsák a technológiából bekövetkező szennyeződést

- tegyék lehetővé az egyszerű fényforráscserét, könnyű javíthatóságot.

Üzemkészség. A gép beépített világítási berendezésének meghibásodása veszély helyzetet idézhet elő, a beépített világítást több (fényforrással) lámpatesttel kell kialakítani, független tápforrásról kell működtetni. A világítási berendezés a gép kikapcsolt állapotában is működtethető legyen.

Felülvizsgálatok. A beépített világítással ellátott gép gyártójának:

- mérnie kell a munkaterület megvilágítását;

- értékelnie kell a munkaterület megvilágításának egyenletességét;

- a munkaterület és a környezet átlagos megvilágítását

Megtekintéssel ellenőriznie kell, hogy a káprázás elleni védelem, a színvisszaadás, a színhőmérséklet megfelelőek-e. A világítási berendezésről vizsgálati jegyzőkönyvet kell készítenie.

A használattal kapcsolatos kötelezettségek. Világítási berendezés működését évente legalább egyszer ellenőrizni kell. A jegyzőkönyv alapján a szükséges intézkedéseket, tisztításokat, karbantartásokat el kell végezni.

42. Helyiségek és berendezések helyes színezésének szempontjai, biztonsági alak és színjelek.

43.Ismertesse az additív és a szubtraktív színkeverést.

A természetes fényt összetevőire bonthatjuk. Az egyes részek külön-külön is vizsgálhatók, a mérhető sugárzott teljesítmények [spektrális teljesítniény] adják a vizsgált sugárzás spektrális teljesítményeloszlását. Az egyes spektrumrészeket fehér ernyőre vetítve a szivárványban is megfigyelhető színek jelennek meg. A színek rövid hullámú részét ibolyának, a látható leghosszabb hullámhosszúságú sugárzást pedig vörösnek fogjuk látni. Közbül helyezkednek el a szivárvány színei, az un. természetes tarka színek.

A tárgyaknak az emberi szem, a tárgyról szembe jutó sugárzás spektrális összetétele alapján tulajdonít színeket. Az, hogy egy tárgy mit képes reflektálni, függ a megvilágító sugárzás spektrális összetételétől és a tárgy spektrális reflexiós tényezőjétől.

Természetes fényben a füvet zöldnek látjuk, mert mind a zöld sávnál rövidebb, mind a hosszabb hullámhosszúságú sugárzást elnyeli, Szemünkbe csak a visszavert "zöld színű" sugárzás jut.

Additív színkeverésnek nevezzük a spektrumrészek egymásra vetítéses összegezését. Vörös, zöld, kék alapszínből kettőt- kettőt egymásra vetítve:

vörös + zöld  sárga,  kék + vörös  bíbor

Az alapszínek egyike sem állítható elő két másik szín addiciójaként.

Szubtraktív színkeverés esetén a teljes spektrumból szűrők segítségével elnyeletjük a spektrum nem kívánt részeit.

A biztonsági alak és színjeleknél a színek dominanciája csökken. Régebben a kizárólag színt mutató jelzőkben egyre több helyen jelennek meg a kiegészítő alakjelek, pl.: futó alak a közlekedést irányító jelzőlámpákban, a tartalékvilágítások esetén a kijáratjelzőknél a zöld alapszínben is megjelennek a nemzetközileg egyeztetett jelek, pl.: zárt térből kimutató nyíl.