Hatálybalépés időpontja: 2000. március 1.

MÁV RT.                            MÁVSZ 2950-4

VÁLLALATI SZABVÁNY

Vasúti világítás

##### Ellenőrzés, mérés, minősítés

A MÁVSZ 2923-2:1995     	2., 3., 4.   fejezete és

a  MÁVSZ 2863:1989	8., 9., 10. fejezete helyett				        E 58 C

A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbítése, illetve hatálytalanítása.

A jóváhagyás időpontja: 1999. december 1.

___________________________________________________________________________

A szabványsorozat tárgya a MÁV Rt. belső- és szabadterein végzett tevékenységeknél szükséges világítástechnikai jellemzők meghatározása, a világítási berendezések ellenőrzése, minősítése.

A szabványsorozat előírásai a 104/1997 IJI.sz. utasítás értelmében a MÁV Rt. munkaszervezetébe tartozó szervekre kötelező hatályúak. Iparvágányok vagy más vasúti társaságok világítási berendezéseire az előírások, ajánlások.

Előszó a szabványsorozathoz:

A szabványsorozat tagjai:

MÁVSZ 2950-1:1998	Vasúti világítás. Fogalommeghatározások

MÁVSZ 2950-2.1999	- Belsőtéri világítás

MÁVSZ 2950-3:1999	- Szabadtéri világítás

MÁVSZ 2950-4:1999	- Ellenőrzés, mérés, minősítés

MÁV-MI 2950-10:2000        - Világítási berendezések tervdokumentációja

A szabványsorozat magyarázatos részeit - a megkülönböztethetőség érdekében dőlt betűkkel nyomtattuk.

Hivatkozási szám: MÁVSZ 2950-4:1999

MÁV RT. SZABVÁNYÜGYI KÖZPONT                                                           (23 oldal)

## Ára:       Ft

Tartalomjegyzék

1. Általános szempontok, célok

1.1. A műszerekkel szemben támasztott követelmények

1.2. A környezeti feltételekkel kapcsolatos követelmények

1.3. A mérés előkészítése (kapcsolások)

1.4. Rögzítendő adatok

1.5. A mérési pontok és a mért értékek dokumentálása

1.6. Reprodukálhatóság

2. Belsőtéri világítási berendezések ellenőrizendő fénytechnikai paraméterei

2.1. A megvilágítás mérése

2.1.1. A mérés és ellenőrzés általános szempontjai

2.1.2. A mérőpontok kijelölése

2.2. Az egyenletesség

2.2.1. A térbeli egyenletesség

2.2.2. Az időbeli egyenletesség

2.3. A fényirány

2.4. Az árnyékosság

2.5. A káprázáskorlátozás

2.6. A színvisszaadás és színhőmérséklet

2.6.1. A színvisszaadás

2.6.2. A színhőmérséklet

2.7. A rendeltetés szerinti előírások

3. Szabadtéri világítási berendezések ellenőrizendő fénytechnikai paraméterei

3.1. A megvilágítás mérése

3.1.1. A mérés és ellenőrzés általános szempontjai

3.1.2. Utasforgalmi területek

3.1.3. Rakodó- és tárolóterületek

3.1.4. Technológiai területek

3.1.5. Üzemi közlekedési területek

    - Közúti-vasúti átjáró

    - Töltő-lefejtő helyek

    - A megvilágítás ellenőrzése

3.2. Egyenletesség

3.3. A világítás iránya

3.4. Az árnyékhatás

3.5. A káprázáskorlátozás

3.6. A fényszín és színvisszaadás

3.7. A rendeltetés szerinti előírások ellenőrzése

4. A világítási berendezések minősítése

4.1. A megvilágítás

4.2. A térbeli egyenletesség

4.3. Az időbeli egyenletesség

4.4. A világítás iránya

4.5. A káprázáskorlátozás

4.6. A színhőmérséklet és színvisszaadás

4.7. A rendeltetés szerinti előírások

5. A jegyzőkönyvek általános követelményei

5.1. A megvilágítás általános értékelése

5.2. Az összehasonlítás és szemrevételezés eredményeinek rögzítése

5.3. Minősítő záradék

6. A jegyzőkönyvek formai és tartalmi követelményei

6.1. Belsőtér

6.2. Szabadtér

1. Általános szempontok, célok

A világítási berendezések ellenőrzésének célja:

- a világítási berendezés fénytechnikai paramétereinek meghatározása,

- a világítási berendezés minősítése,

- a világítási berendezés karbantartási, felújítási, vagy átalakítási munkái szükségességének és időpontjainak megállapítása.

A teljes világítási berendezést a műszaki átadás – átvétel alkalmával, illetve a jelentősebb átalakítást követően kell ellenőrizni valamennyi előírt paraméter tekintetében.

### Jelentősebb átalakítás alatt a lámpafajta megváltoztatását, és/vagy a technológia területének

### 30%-át meghaladó hatású átalakítását kell érteni.

A világítási berendezések karbantartási munkái esedékességének megállapítása céljából időszakos felülvizsgálatot kell tartani legalább 6 évenként.

Ha a MÁVSZ 2950-3:1999 Szabadtéri világítás szabvány hatálya alá tartozó berendezés 1991 előtt létesült, akkor az első időszakos felülvizsgálatnál mért Eav –t kell “névleges értéknek“ tekinteni a ciklikus felülvizsgálatok során.

A MÁVSZ 2950-3:1999 Szabadtéri világítás szabvány hatálya alá tartozó azon berendezéseknél, amelyekben a lámpatestek un. közös tartószerkezeten vannak

(pl: felsővezetéki oszlopokkal) elhelyezve és a berendezés ezért eleve nem megfelelő volt, akkor az átépítésig a “névleges értékek“-nek az első mérés adatait kell tekinteni.

A világítási berendezés átalakítását követően csak az átalakított berendezés által bevilágított területen kell az ellenőrzést elvégezni.

Minden átalakítást követően fénytechnikai ellenőrzést kell végezni, csak az ellenőrzés térbeli kiterjedésében lehetnek eltérések az átalakítás jelentősége függvényében

Az ellenőrzés módszerei:

- mérés,

- számítás,

- szemrevételezés, összehasonlítás.

#### 1.1. A műszerekkel szemben támasztott követelmények

Minősítőmérés csak hitelesített megvilágításmérővel végezhető.

A megvilágításmérők hibája az alkalmazott méréshatár (végkitérés) 5%-a lehet. A nem digitális kijelzésű műszerek méréshatára nem lehet nagyobb, mint a mért értékek átlagának háromszorosa.

Megjegyzés: A műszerek hitelesítését az Országos Mérésügyi Hivatal végzi. A megvilágításmérők hitelesítését az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, ill. a végrehajtására kiadott 127/1991.(X.9.) Korm. rendelet szabályozza. Ezek szerint a megvilágításmérőket kétévenként hitelesíteni kell.

1. 2. A környezeti feltételekkel kapcsolatos követelmények

A mesterséges világítást vagy sötétedés után, vagy a természetes világítás zavaró hatásának kizárásával kell mérni.

Szabadtéri berendezések esetén ezen túlmenően eső-, hó- és ködmentes időjárási körülmények között, 5 0C és 20 0C környezeti hőmérséklethatárok közötti hőmérsékleten kell mérni.

Megjegyzések:

1. E szakasz szempontjából ködösnek tekintendő az a terület, amelyen a látási

távolság nem nagyobb, mint 200 m.

2. A környezeti hőmérsékletre vonatkozó peremfeltételek mindkét irányban kiterjeszthetők, ha a mérőműszerek hőmérséklet-kompenzáltak, vagy azok e szakaszban meghatározott értékhatárokat meghaladóan is kellő pontossággal mérnek.

A környezet hőmérsékletét ellenőrizni kell.

1. 3. A mérés előkészítése (kapcsolások)

Új kisülőcsöves berendezéseket legalább 100 üzemóra eltelte után szabad csak mérni.

Megjegyzés: Ez az előírás a fényforrások kezdeti rohamosabb fényáramcsökkenését, illetve a rendellenesen korai meghibásodásokat kívánja kiszűrni. E feltétel a műszaki átadás-átvétel idejére általában automatikusan teljesül.

A világítási berendezést a mérés megkezdése előtt úgy kell bekapcsolni, hogy a mérés időpontjára a fényforrások fényárama elérje az állandósult értéket.

Megjegyzés: E feltétel a mérés megkezdése előtt 30 perccel bekapcsolt nagynyomású kisülőlámpás berendezéseknél gyakorlatilag már teljesül.

A bekapcsolási jelenségeket célszerű megfigyelni, mert ez alapján kiszűrhetők a nem megengedett lámpafajták. A mérést csak a felfutási idő elteltével szabad megkezdeni.

A fénytechnikai paraméterek mérése során szúrópróbaszerűen kell a hálózat feszültségét ellenőrizni. Ezt lehetőleg a lámpatesthez legközelebb eső, talajszintről elérhető elosztóban kell végezni. Szabadtéri berendezések esetén az ellenőrzést legalább két lámpánál kell elvégezni. Az egyik mérési hely a feszültségesés szempontjából legkedvezőtlenebb, a másik pedig egy átlagosnak tekinthető legyen.

A névleges feszültségnél 5%-nál nagyobb, ill. 10%-nál kisebb feszültségen minősítő mérés nem végezhető.

Az itt megadott feszültségtűrések a fényforrás szempontjából még elviselhetőek. Ha a szúrópróbaszerű feszültségellenőrzéskor ezen tűrésértékeken kívüli feszültségértékeket mérnek, akkor ezt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell és a mérést egy másik időpontban kell elvégezni. Ha a feszültségértékek a következő alkalommal sem megfelelőek, akkor a minősítő mérés elvégezhető, de a nem megfelelő feszültségértékekre a figyelmet a jegyzőkönyvben nyomatékosan fel

kell hívni, és meg kell tenni az intézkedést az áramszolgáltató felé. A feszültségértékek tűrésen belüli helyreállítása után a fénytechnikai ellenőrzést ismételten el kell végezni.

A méréseket a helyiség, hely rendeltetésének és a szokásainak megfelelően kell végezni.

Megjegyzések: 1./ A függönyöket pl. a helyi gyakorlat szerint be vagy szét kell húzni.

2./ A kiegészítő világításokat be kell kapcsolni.

## 1. 4. Rögzítendő adatok

## A mérés előtt rögzítendő adatok:

- a fényforrások típusa,

- a lámpatestek típusa,

- a lámpatestek szennyezettségi mértéke,

- a világítási berendezés elrendezése, tartószerkezetek, fénypontmagasságok

Megjegyzés: ld. még 1.5. szakaszt is,

- a világítási berendezés karbantartottsági állapota,

- a tápláló hálózat feszültsége,

- a környezeti hatásokra és állapotokra vonatkozó egyéb adatok,

- a környezeti hőmérséklet.

## 1. 5. A mérési pontok és a mért értékek dokumentálása

## A világítási berendezés állapottervét fel kell venni. A tervrajz méretaránya:

- belsőtéri berendezéseknél M 1:20, 1:50, 1:100,

- külsőtéri berendezéseknél M 1:1000, esetleg a pálya léptékének megfelelően M 1:500 lehet.

A tervrajzon a berendezés fontosabb fénytechnikai adatait és a mérési pontokat is fel kell tüntetni.

## A mért adatok táblázatos összefoglalását el kell készíteni, rögzíteni kell a mért megvilágítási értékeket a mérési pontokhoz hozzárendelve, például számozással vagy a helyszínrajzi beírással. Időszakos felülvizsgálat esetén elegendő a táblázatot a korábbi tervrajzhoz rendelni. A mért értékek alapján ki kell számítani az átlagos megvilágítást [Eav = SEi/n], továbbá a megvilágítás térbeli egyenletességének e0 és e1 jellemzőit.

A mérés értékelését, minősítését a követelménytáblázatok pontjai szerint külön-külön kell elvégezni.

Megjegyzés: Ha a mérési pontok azonosíthatók, akkor torzított helyszínrajz is elfogadható.

## 1.6. Reprodukálhatóság

A mérési pontokat úgy kell megadni és dokumentálni, hogy annak alapján a mérés részletes helyismeret nélkül is megismételhető legyen. Ezért különösen fontos a mérési pontok feltüntetése és a mérés leírásának alapossága.

2. Belsőtéri világítási berendezések ellenőrizendő fénytechnikai paraméterei

### 2. 1. A megvilágítás mérése

2. 1. 1. A mérés és ellenőrzés általános szempontjai

A megvilágítás mérése során a helyiség, és a világítási berendezés szimmetriaviszonyait figyelembe kell venni.

Megjegyzés:

1./A helyiség szimmetriaviszonyai alatt a berendezés szimmetriáját kell érteni, pl: osztálytermek padsorai, irodák asztalai.

2./A világítási berendezés szimmetriája alatt a lámpatestek elhelyezését kell érteni pl. fénycsősorok.

2. 1. 2. A mérőpontok kijelölése

A mérést megelőzően ki kell jelölni a mérési pontokat. A mérési pontok egy mérőháló csomópontjai legyenek. A mérőháló elemei lehetőleg négyzetek legyenek. Indokolt esetben a négyzetek 1: 2 oldalarányú téglalapokká torzulhatnak.

A mérőháló elemének oldalhossza (x):

hv-1 ≤ x ≤ hv+1

legyen ahol hv a világítási magasság “x“ értékét úgy kell megválasztani, hogy egészszámú osztás legyen.

2. 1.2.1. A berendezett helyiség mérése

Ha a helyiség berendezett, akkor a mérőháló helyett elégséges munkahelyenként, a munkafelületeken mérni.

Szükség esetén az üres helyiségekhez hasonlóan a munkafelületekre is készíthető mérőháló. Ebben az esetben a mérőháló osztása mintegy 30 cm legyen.

Megjegyzés: Irodákban, tantermekben, általában elégséges a munkahelyeket (asztalokat) egyetlen ponton ellenőrizni, de pl. panoráma táblák esetén fel kell venni a munkafelületre is a mérőhálót.

2. 1. 2. 2. Üres helyiségekben +0.85 m magasságban (ez a feltételezett munkasík magasság) kell mérni a mérőháló csomópontjaiban.

2. 1. 2. 3. Vertikális megvilágítás mérése esetén a feltételezett munkasík magasság +1,5 m.

2. 1. 2. 4. Cilindrikus megvilágítás mérése esetén a feltételezett munkasík magasság +1,5 m.

2.2. Az egyenletesség

# 2. 2. 1. A térbeli egyenletesség

Műszaki átadás-átvételkor és időszakos felülvizsgálat során is a megvilágítás egyenletességét a megvilágításmérés adataiból kell meghatározni.

Az egyenletességeket helyiségenként, illetve a követelménytáblázat soraiban feltüntetett helyiségrészenként, vagy munkahelyenként kell ellenőrizni.

# 2. 2. 2. Az időbeli egyenletesség

Műszaki átadás-átvétel során ellenőrizni kell a világítási hálózat betáplálását abból a szempontból, hogy a tervezett világítási elosztóra van-e kötve.

Időszakos felülvizsgálat során ellenőrizni kell a világítási hálózatot, hogy időközben nem kapcsoltak-e rá nagy indítási áramú és gyakran kapcsolt fogyasztót.

A berendezés korára utaló időbeli egyenletesség vizsgálatához ellenőrizni kell a helyiségben Eav-t, továbbá a legkedvezőtlenebb munkahelyen az Emin értékét.

## 2. 3. A fényirány

Műszaki átadás- átvételkor és időszakos felülvizsgálat során szemrevételezéssel ellenőrizni kell a világítás irányát.

Időszakos felülvizsgálat során azt is vizsgálni kell, hogy nem alakították-e át a helyiség berendezését oly módon, ami a világítás irányára is befolyással van.

Pl: Nem fordították-e meg a padsorokat, panoráma táblákat, ill. nem változott-e a funkció, vagy nem alakítottak-e ki számítógépes munkahelyeket.

## 2. 4. Az árnyékosság

Műszaki átadás-átvételkor és időszakos felülvizsgálat során a MÁVSZ 2950-2 sz. 2. sorozattagja 2.5. szakaszában előírt megfelelő és nem zavaró árnyékok szempontjából is ellenőrizni kell a világítás hatását.

## 2. 5. A káprázáskorlátozás

Műszaki átadás-átvételkor ellenőrizni kell a felszerelt lámpatestek típusát abból a szempontból, hogy megegyeznek-e a tervezett típusokkal.

Időszakos felülvizsgálat során meg kell állapítani minden lámpatest típusát. Ha időközben más típusú lámpatesteket szereltek fel, akkor katalógus adatok alapján meg kell határozni a lámpatest névleges fénysűrűség-eloszlási görbéjét, és össze kell hasonlítani a MÁVSZ 2950-2 sz. 2.sorozattagja követelménytáblázatában megadott káprázáskorlátozási fokozatnak és névleges megvilágításnak megfelelő határérték-görbékkel.

Az ernyőzési előírások teljesülését is ellenőrizni kell.

### 2. 6. A színvisszaadás és színhőmérséklet

### 2. 6. 1. A színvisszaadás

Műszaki átadás-átvételkor ellenőrizni kell a felszerelt fényforrások típusát abból a szempontból, hogy megegyeznek-e a tervezett típusokkal.

### Időszakos felülvizsgálat során meg kell állapítani a fényforrások típusát, és ha időközben más fényforrást szereltek fel, akkor ellenőrizni kell, hogy azok megfelelnek-e a MÁVSZ 2950-2 sz. 2. sorozattagja követelménytáblázatában megadott színvisszaadási fokozat előírásainak

### 2. 6. 2. A színhőmérséklet

Műszaki átadás-átvételkor össze kell vetni a tervezett és a felszerelt fényforrások típusait.

Időszakos felülvizsgálat során meg kell állapítani, hogy az egy helyiségben levő fényforrások azonos színhőmérsékleti csoportba tartoznak-e.

### 2. 7. A rendeltetés szerinti előírások

Műszaki átadás-átvétel során össze kell hasonlítani a tervezett és létesített berendezést azok rendeltetése szerint.

Időszakos felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a nem üzemi világítások üzemkészségét.

3. Szabadtéri világítási berendezések ellenőrizendő fénytechnikai paraméterei

# 3.1. A megvilágítás mérése

3.1.1. A mérés és ellenőrzés általános szempontjai

3.1.1.1. Szimmetriaviszonyok

A megvilágítás mérése során a világítási berendezés szimmetriaviszonyait figyelembe lehet venni. Kis és közepes fénypontmagasságú világítási berendezéseknél, ha az oszloptávolságok és fénypontmagasságok azonosak, elégséges három oszlop közötti tartományt mérni. Ha az oszloptávolságok között 10%-ot meghaladó eltérések vannak, akkor legalább a legkisebb és legnagyobb, valamint egy átlagosnak tekinthető oszlopközben kell mérni.

Ez a könnyítés azt célozza, hogy a mérés kezelhető mennyiségű mérési adatot eredményezzen. A szimmetriaviszonyok kihasználási lehetősége technológiai területenként értendő. Ahol az igényszint, ill. a terület besorolás változik, ott területegységenként külön-külön lehet csak a szimmetriát kihasználni.

3.1.1.2. Mérési pontok

A mérés megkezdése előtt ki kell jelölni a mérési pontokat. A mérési pontokhoz a lámpatestek közötti távolságot egyenlőközű mérési osztástávolságokra kell beosztani. A mérési osztástávolság lehetőleg 5 m legyen, de nem lehet 3 m-nél kisebb, ill. 8 m-nél nagyobb.

A méréseket a munkasíkon kell végezni. A munkasíkok értelmezését a MÁVSZ 2950-1 Fogalommeghatározások szabvány ábrája mutatja.

A vágánytengelyekben végzett méréseket olyan négyzetháló metszéspontjaiban kell elvégezni, amelyeknél a négyzetek legfeljebb 1:2 arányú téglalappá torzulhatnak, s a téglalap egyik oldala a mérési osztástávolság, a másik pedig a vágánytengelyek távolsága.

Megjegyzés: Ha a mérésekhez a világítási tervek rendelkezésre állnak, akkor a mérési pontokat a tervben megadottakkal egyezően kell kijelölni.

A közvilágítási jellegű lámpatestek esetén – a szimmetria kihasználásakor – az első és utolsó mérési pont a lámpatest, -- ill. annak vágánytengelyre merőleges vonalába essen. A mért értékek mintaállománya így mindig eggyel több maximumot, mint minimumot közelítő adatot tartalmaz. A fényvető jellegű lámpatestek esetén a mérőhálót kijelölő koordinátarendszer origója az egyik fényvetőnél legyen (Ez azt is jelenti, hogy adott esetben negatív irányba is kell mérni.).

# 3.1.2. Utasforgalmi területek

Utasforgalmi területeken horizontális megvilágítást kell mérni a járószint (peronszint) feletti

1 m-es szinten:

- keskeny középperonon a peron középvonalában,

- széles-középperonon a határoló vágánytengelyektől 2,5 m-es távolságú vonal mentén, ill. ha   az oldalperon mérete ezt indokolttá teszi, a vágánytengelytől 2,5+(n*5,0) m távolságban kijelölhető vonalak mentén, ahol n = 1, 2, … természetes szám.

Ha a peron megvilágításának mérésénél a szimmetriaviszonyok kihasználásával jelölik ki a mérési pontokat, akkor a peron végeit külön kell ellenőrizni úgy, hogy a mérési vonalakon, a peron végén kell egy-egy mérési pontot kijelölni.

# 3.1.3. Rakodó- és tárolóterületek

Rakodó- és tárolóterületen horizontális megvilágítást kell mérni a rakodószint feletti 1 m-es szinten. Az első mérési vonal a vágánytengelytől a rakodás irányába eső 2,5 m-es távolságban, a többi mérési vonal – a rakodó terület szélességétől függően, de legalább a rakodásban közvetlenül érintett határig terjedően – 2,5 + (n * 5,0) m-es távolságban legyen, ahol

n = 1, 2,… természetes szám.

### 3.1.4. Technológiai területek

Technológiai területen a MÁVSZ 2950-3:1999 Szabadtéri világítás sorozattag követelménytáblázatában előírt horizontális, ill. vertikális megvilágítást kell mérni a munkasíkon. A horizontális megvilágítást a mértékadó vonalon, a vertikális megvilágítást vágánytengelyenként a mérési osztástávolságokban kell mérni. Kitérőkörzetekben elégséges a váltóállító műveknél és a biztonsági határjelnél mérni.

### 3.1.5. Üzemi közlekedési területek

Üzemi közlekedési térként kijelölt technológiai területeken vágánytengelytől mért 2,5 m távolságban, a járószint feletti 1 m-es magasságban a padkán kell horizontális megvilágítást mérni.

### 3.1.6. Közúti-vasúti átjáró

Mérési pontokat a közút forgalmi sávjainak középvonalában a vágánytengely(ek)től mindkét irányba 2,5 – 2,5 m távolságban kell kijelölni. (Minimum négy mérési pont egy vágányú útátjáró esetén. Kétvágányú útátjáró esetén ha a vágánytengelyek távolsága ?10 m, akkor a tengelytávolságok középvonalában is ki kell jelölni mérési pontokat. Több vágány ill. kitérők esetén egyedi mérőhálót kell felvenni.)

### 3.1.7. Töltő-lefejtő helyek

Töltő–lefejtő helyek felülvizsgálatát is az általános előírások szerint kell végezni. Ha a kezelő-, ellenőrző vagy csatlakozóhelyeket talajszintről vagy mozgó kezelő állványról kezelik, akkor a mérést az általános előírásoknak megfelelően sínkorona szint +1, 0 m magasságban kell végezni, a vágánytengelytől mért 2, 5 m-es vonalon.

Ha a töltő-lefejtő helynél kiépített kezelőállvány van, akkor a mérést annak járószintjén, attól +1, 0 m magasságban kell végezni a vágánytengely felöli korlát vonalában.

### 3.1.8. A megvilágítás ellenőrzése

Műszaki átadás-átvételkor és időszakos felülvizsgálat során a megvilágítás mérése alapján meg kell határozni az Emin, az Emax értékeket, továbbá ki kell számolni az Eav értékeit technológiai egységekre bontva.

### A megvilágításmérés eredményéből számítással meghatározandó mutatókat általában vonal mentén kell értelmezni.

Kitérőkörzetekben ezzel szemben nem kell Eav-t meghatározni.

A vonal menti mérés azt is jelenti, hogy E*av-t is vonal mentén kell értelmezni és meghatározni (széles peron esetén két E*av érték lesz).

Oldalperon esetén is a vágánytengelytől mért 2,5 m-es vonal a mértékadó.

Rakodó területeken a rakodás szempontjából a rakterület vágánytengelytől mért 2,5 m-es vonala a mérvadó. Itt történik a ki- berakodás. Új berendezés esetén a mérési ponthalmazból – széles rakterület esetén – lehet területi átlagot is számítani. Időszakos felülvizsgálat során, ha a rakterület 50%-ot közelítően, vagy azt meghaladóan telített áruval, akkor elegendő az első mérési pontsor (a vágánytengelytől mért 2,5 m-es távolság) adatait vizsgálni, azaz vonali átlagot számítani.

A vonatmegfigyelő világítás megvilágításmérését az átmenő fővágány(ok)nál kell végezni.

### 3.2. Egyenletesség

Műszaki átadás-átvételkor és időszakos felülvizsgálat során a megvilágítás egyenletességét a megvilágítás mérés adataiból technológiai egységenként külön-külön kell meghatározni.

Az egyenletesség is általában vonali, értelmezése a 2.4. szakasz szerinti, azaz: ahol az átlagot vonalra értelmezzük, ott az egyenletesség is vonali, és ahol területi átlagot kell számolni, ott az egyenletességet is területre kell értelmezni. Kivételt csak azok a területek jelentenek, ahol egyenletességi követelmény nincs, ott értelemszerűen sem vonali, sem területi egyenletességet nem kell számolni.

### 3.3. A világítás iránya

### Műszaki átadás-átvételkor szemrevételezéssel össze kell hasonlítani a létesített világítás irányát a tervezettel. Időszakos felülvizsgálat során meg kell határozni azokat a területeket és technológiákat, ahol e szabvány szerint a világítás iránya elő van írva.

### 3.4. Az árnyékhatás

### Műszaki átadás-átvételkor össze kell hasonlítani a tervezett és a létesített világítási egység

### - fénypontmagasságát,

### - az azonosítás alapját képező vágánytengelytől mért távolságát.

Időszakos felülvizsgálat során ugyanezeket az adatokat a szabvány előírásaival kell összehasonlítani.

### 3.5. A káprázáskorlátozás

### Műszaki átadás-átvételkor ellenőrizni kell a felszerelt lámpatestek típusát. Fényvető berendezéseknél ellenőrizni kell, hogy a felszerelt fényvetők döféspontjai megfelelnek-e a tervezett helyeknek.

Időszakos felülvizsgálat során meg kell állapítani minden egyes lámpatest típusát. Ha időközben más típusú lámpatesteket szereltek fel, akkor közvilágítási lámpatest esetén katalógusadatok alapján kell megállapítani azoknak káprázáskorlátozással kapcsolatos paramétereit. Fényvető berendezések  esetén ezen túlmenően meg kell állapítani a fényvetők beállítási szögét.

### 3.6. A fényszín és színvisszaadás

Műszaki átadás-átvételkor össze kell hasonlítani a tervezett és létesített berendezést.

Időszakos felülvizsgálat során is ellenőrizni kell, hogy a berendezés megegyezik-e a tervezettel, illetve, hogy a fényforráscsere kapcsán felszerelt fényforrás nem ütközik-e a 
MÁVSZ 2950-3:1999 Szabadtéri világítás sorozattag előírásaival.

### 3.7. A rendeltetés szerinti előírások ellenőrzése

Műszaki átadás-átvételkor össze kell hasonlítani a tervezett és létesített berendezést azok rendeltetése szerint.

A tartalékvilágításokat az általános fénytechnikai ellenőrzéskor – azaz e szabvány szerinti 6 évenkénti felülvizsgálatok alkalmával – csak működőképesség szempontjából kell ellenőrizni. A tartalékvilágítás létesítés utáni fénytechnikai ellenőrzését az üzemi világításhoz hasonlóan (mérőhálóval, a munkasíkon, azaz 1,0 m magasságban) kell végezni.

4. Világítási berendezések minősítése

## 4.1. A megvilágítás

Műszaki átadás-átvételkor a berendezést megfelelőnek kell minősíteni, ha a mért értékek átlaga nem kisebb mint a területre előírt érték, és nem nagyobb, mint 2,5*En.

Időszakos felülvizsgálat során és a 6 évnél régebbi berendezést megfelelőnek kell minősíteni, ha a mért értékek átlaga nem kisebb, mint 0,8*En   és nem nagyobb, mint 2.5* En .

Megjegyzés: Töltő-lefejtő helyek mérésénél a megvilágítást megfelelőnek kell minősíteni talajszintről történő mérés esetén -- ha nincs beépített kezelő állvány -- a felső kezelő-, ellenőrző, csatlakozóhely tekintetében is, ha a berendezés megegyezik a tervezettel, és ha a talajszintről történő mérés esetén a mért értékek a tűrési tartományba esnek.

Beépített kezelőállvány esetén mind a talajszintről, mind a kezelőállványról mért értékeknek a tűrési tartományba kell esniük a megfelelő minősítéshez.

4.2. A térbeli egyenletesség

Műszaki átadás-átvételkor a mért adatokból számított egyenletességi értékeket megfelelőnek kell minősíteni, ha azok nem kisebbek, mint a MÁVSZ 2950-2 Belsőtéri világítás szabvány 2.3. szakaszában illetve a MÁVSZ 2950-3:1999 Szabadtéri világítás sz. sorozattag 3.2.1. szakaszában meghatározott értékek.

Időszakos felülvizsgálat során a mért adatokból számított egyenletességi értékeket megfelelőnek kell minősíteni, ha e0 és e1 értéke nem kisebb, mint a MÁVSZ 2950-3 Szabadtéri világítás szabvány 1. táblázatában meghatározott értékek 0,6 szorosa.

#### 4.3. Az időbeli egyenletesség

Műszaki átadás-átvételkor és időszakos felülvizsgálat során az egyenletességet megfelelőnek kell minősíteni, ha kielégíti e szabványsorozatban meghatározott követelményeket.

4.4. A világítás iránya

Belsőtéri világítási berendezések műszaki átadás-átvételekor megfelelő a berendezés, ha a fényirány és árnyékosság szempontjából eleget tesz a MÁVSZ 2950-2 szabvány előírásainak.

Szabadtéri világítási berendezések időszakos felülvizsgálata során a világítás irányának a MÁVSZ 2950-3 szabványban meghatározott iránnyal kell megegyeznie.

Tekintettel arra, hogy az e szabványsorozat 3. sorozattagjának hatálya alá tartozó berendezéseknél 1991 előtti időszakban a világítás irányára nem volt előírás, ezért a korábban létesült berendezéseknél nem lenne mit ellenőrizni. Az e szabvány 3. sorozattagja 3.3. szakasza szerint a világítás irányát az időszakos felülvizsgálatnál kell meghatározni és rögzíteni. Az újabb időszakos felülvizsgálatoknál már csak azt kell ellenőrizni, hogy nem történt-e ebben a kérdésben változás.

4.5. A káprázáskorlátozás

Belsőtéri berendezések műszaki átadás átvételekor megfelelő a berendezés, ha a tervezett lámpatestek vannak felszerelve.

Időszakos felülvizsgálat során megfelelő a lámpatest, ha névleges fénysűrűség-eloszlási görbéje csak érinti, de nem metszi a káprázáskorlátozási fokozatnak és névleges megvilágításnak megfelelő fénysűrűség határértékgörbét.

Szabadtéri világítási berendezéseknél műszaki átadás-átvételkor a berendezést káprázáskorlátozás szempontjából megfelelőnek kell minősíteni, ha a K1 kategóriában a világítás iránya megegyezik a tervezettel, a K2 kategóriában a lámpatestek a terv szerint árnyékolva, vagy ernyőzve vannak, a K3 és K4 pedig akkor, ha előzőeken túlmenően a lámpatestek döféspontja nincs messzebb a fényvetőtoronytól, mint a tervezett távolság.

Időszakos felülvizsgálat során megfelelő a berendezés, ha a K1 kategóriában a fő nézési irány és a világítás iránya egyező, a K2 kategóriában a látótérbe eső világítótestek árnyékolva, vagy ernyőzve vannak. A K3 és K4 kategóriában meg kell vizsgálni, hogy időközben szereltek-e fel más lámpatesteket. A felszerelt közvilágítási jellegű lámpatest, vagy fényvető megfelelő, ha a katalógus adatok alapján, megfelelnek.

4.6. A színhőmérséklet és színvisszaadás

Műszaki átadás-átvételkor a berendezés megfelelő, ha a tervezett fényforrásokkal készült.

Időszakos felülvizsgálatkor a berendezést megfelelőnek kell minősíteni, ha az időközben felszerelt fényforrásainak névleges színhőmérsékleti csoportja megfelel a követelmény-táblázatban előírtaknak, továbbá, ha egy helyiségben azonos színhőmérsékleti csoportba tartoznak a fényforrások.

Szabadtéri világítási berendezésekben időszakos felülvizsgálat során a világítási berendezés megfelelő, ha nem történt lámpafajta váltás, és/vagy ha a kisnyomású kisülőlámpák azonos színhőmérsékleti csoportba tartoznak, a nagynyomású kisülőlámpák fényhasznosítása pedig nem kisebb a tervezettnél.

4.7. A rendeltetés szerinti előírások

Műszaki átadás-átvételkor a létesített berendezés megfelelő, ha megegyezik a tervezettel.

Időszakos felülvizsgálat során a nem üzemi világítási berendezés megfelelő, ha üzemképes.

5. A jegyzőkönyvek általános követelményei

A jegyzőkönyvben meg kell adni:

- a mérési feltételeket e szabvány előírásai szerinti részletezéssel, ezen belül a feszültségmérési pont/ok/ pontos meghatározását, továbbá le kell írni azt is, hogy az üzemképtelen fényforrásokat hogyan vették figyelembe az értékeléskor,

- az alkalmazott műszerek típusát, osztálypontosságát, méréshatárait, azonosítási számát vagy jelét, az utolsó hitelesítés időpontját (elsődlegesen a megvilágításmérők vonatkozásában, de lehetőleg a feszültségmérőkre is),

- a megvilágítás mérés olyan rövid leírását, amely alapján a mérés más személy által is reprodukálható, itt kell feltüntetni az üzemképtelen fényforrások azonosító megnevezését is,

- a mért adatok táblázatos összefoglalását.

Megjegyzés: Javasolt a mért adatoknak a feltüntetése a tervrajzokon és/vagy a metszeteken is.

5. 1. A megvilágítás általános értékelése

A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a mért megvilágítási értékeket a mérési pontokhoz hozzárendelve, például számozással vagy helyszínrajzi beírással. A mért értékek alapján ki kell számítani az átlagos megvilágítást (E*av), továbbá a megvilágítás térbeli egyenletességének e*0 és e*1 jellemzőit.

A számításokat területenként, helyiségenként, illetve a követelménytáblázatok soraiban feltüntetett helyiség-részenként vagy munkahelyenként kell elvégezni.

5. 2. Az összehasonlítás és szemrevételezés eredményeinek rögzítése

A jegyzőkönyvben nyilatkozni kell azokról a fénytechnikai paraméterekről is, amelyeket csak szemrevételezéssel vizsgáltak. Így:

- a megvilágítás időbeli egyenletességéről,

- a világítás irányáról, az előírt és tényleges irány összevetésével belsőtereknél, szabadtereknél pedig a fénypontmagasság és az azonosítás alapját képező vágánytengely távolság alapján,

- a káprázáskorlátozás ellenőrzéséről a lámpatest és fényforrás típus, valamint fényvetős berendezéseknél a fényvető-beállítás alapján,

- a színhőmérsékletről és színvisszaadásról,

- a rendeltetés szerinti előírások ellenőrzéséről az előírt és a létesült berendezés rendeltetése szerint.

5. 3. Minősítő záradék

A jegyzőkönyvben a világítási berendezések műszaki átadás-átvétele alkalmával történő mérésekor a világítástechnikai jellemzőket külön –külön minősíteni kell.

Ezen túlmenően néhány mondatos leírásban a világítási berendezésről értékelést kell adni.

Időszakos felülvizsgálatoknál - annak célja szerint elegendő - lehet röviden összefoglalva nyilatkozni a világítási berendezés használhatóságáról és a szükséges karbantartásról.

A világítástechnikai jellemzőket természetesen az időszakos felülvizsgálatoknál is külön-külön kell minősíteni, legfeljebb a pl: csoportos csere időpontját meghatározó felülvizsgálatnál nem szükséges valamennyi paraméter minősítése. A ciklusidőnként (6 év) kötelező felülvizsgálatoknál nincs eltérés az időszakos és a műszaki átvételi eljárásban végzett felülvizsgálat között.

Tekintettel arra, hogy a létesítési szabványok visszamenőleges hatállyal nem érvényesek, a korábbi szabványok és előírások alapján készült berendezéseket a létesítésük idején érvényben volt szabvány szerint szabad minősíteni, de a méréseket akkor is e szabvány szerint kell végezni.

6. A jegyzőkönyvek formai és tartalmi követelményei

6.1. Belsőtér

(Felülvizsgálati jegyzőkönyv minta)

BELSŐTÉRI VILÁGÍTÁSTECHNIKAI  FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Készült a ........................................................................ szabvány alapján

Készítette:

Dátum:

Ez a jegyzőkönyv ...számozott oldalt, ......................jelű .....db mellékletet tartalmaz.

1./ A felülvizsgálat tárgyát képező intézmény pontos megnevezése:

2./ A  felülvizsgálat helye:(pontos cím,(község,utca,házszám emelet, ajtó),  (a vizsgált helyiség azonosító megnevezése))

3./ A felülvizsgálat időpontja: ...........év ........................hónap..........nap...........óra

4./ A mérés  időtartama:...........óra

5./ A vizsgálat célja:(a megfelelő aláhúzandó) műszaki átadás-átvétel, időszakos felülvizsgálat, átalakítás utáni felülvizsgálat, baleset körülményeinek tisztázása, egyéb  ......................................................................................................................

6./ A felülvizsgálatot végezte:(cégszerűmegnevezés)
......................................................................................................................

A felülvizsgálatot végezték:

| név:.............................. | képzettség:..................... |  |
| --- | --- | --- |
| név:................................. | képzettség:................... |  |

A mérést végezték:

| név:................................. | képzettség:.................... |  |
| --- | --- | --- |
| név:................................. | képzettség:..................... |  |

A kiértékelést végezte:

| név:................................. | képzettség:..................... |  |
| --- | --- | --- |

7./ Az alkalmazott  megvilágításmérő  típusa: 
......................................................................................................................

Az alkalmazott megvilágításmérő azonosítási száma:
...................................................................... ...............................................

Az alkalmazott megvilágításmérő utolsó hitelesítésének időpontja: 
......................................................................................................................

Az alkalmazott feszültségmérő műszer típusa:
......................................................................................................................

Az alkalmazott feszültségmérő műszer azonosítási száma:
......................................................................................................................

Tartozik a ................................................................. felülvizsgálati jegyzőkönyvhöz

MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS

(Vizsgált helyiségenként, tevékenységenként külön lapon célszerű megadni)

A vizsgált tevékenységre vonatkozó szabványpont sorszáma:

| A vizsgált fénytechnikai paraméter | Előírt érték | Mért érték | Kiérté- kelés | Meg- jegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megvilágítás E [lx] |  |  |  |  |
| Színhőmérsékleti csoport F [K] |  |  |  |  |
| Színvisszaadási fokozat Ra |  |  |  |  |
| Káprázáskorlátozási fokozat |  |  |  |  |
| Térbeli egyenletesség |  |  |  |  |
| Időbeli egyenletesség |  |  |  |  |
| Fényirány, árnyékosság |  |  |  |  |
| Nem üzemi világítások vizsgálata |  |  |  |  |
| Szükségvilágítás |  |  |  |  |
| Munkahelyek biztonsági világítása |  |  |  |  |
| Kijárati utak biztonsági világítása |  |  |  |  |
| Átmeneti világítás |  |  |  |  |
| Kijáratjelző irányfény |  |  |  |  |

A felülvizsgáló összefoglaló véleménye:

(Itt lehet és kell megadni a javaslatot a hibák megszüntetésére)

ÖSSZEFOGLALÁS

(A mérést, minősítést végzők aláírása)

| .............................. | ............................ | ............................. | .............................. |
| --- | --- | --- | --- |
| (olvasható név) | (olvasható név) | (olvasható név) | (olvasható név) |
| ............................ | ............................. | ............................. | .............................. |
| (aláírás) | (aláírás) | (aláírás) | (aláírás) |

| ............................. | ............................. | ............................. | .............................. |
| --- | --- | --- | --- |

(oklevél, szakértői, felülvizsgálói bizonyítvány száma)

6.2. Szabadtér

(Felülvizsgálati jegyzőkönyv minta)

SZABADTÉRI VILÁGÍTÁSTECHNIKAI  FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Készült a ........................................................................ szabvány alapján

Készítette:

Dátum:

Ez a jegyzőkönyv ...számozott oldalt, ......................jelű .....db mellékletet tartalmaz.

1./ A felülvizsgálat tárgyát képező hely megnevezése:(pl:Budapest Keleti pályaudvar)

2./ A  felülvizsgálat helye:(a terület pontos behatárolása pl:Keleti pu csarnok és peronok)

3./ A felülvizsgálat időpontja: ...........év ........................hónap..........nap...........óra

4./ A mérés  időtartama:...........óra

5./ A vizsgálat célja:(a megfelelő aláhúzandó) műszaki átadás-átvétel, időszakos felülvizsgálat, átalakítás utáni felülvizsgálat, baleset körülményeinek tisztázása, egyéb  .............................................................................................................................

6./ A felülvizsgálatot végezte:(cégszerű megnevezés):

..........................................................................................................................

A felülvizsgálatot végezték:

| név:.............................. | képzettség:..................... |  |
| --- | --- | --- |
| név:................................. | képzettség:................... |  |

A mérést végezték:

| név:................................. | képzettség:.................... |  |
| --- | --- | --- |
| név:................................. | képzettség:..................... |  |

A kiértékelést végezte:

| név:................................. | képzettség:..................... |  |
| --- | --- | --- |

7./ Az alkalmazott megvilágításmérő típusa:

..........................................................................................................................

Az alkalmazott megvilágításmérő azonosítási száma:

..........................................................................................................................

Az alkalmazott megvilágításmérő utolsó hitelesítésének időpontja:

..........................................................................................................................

Az alkalmazott feszültségmérő műszer típusa, azonosítási száma:

..........................................................................................................................

Mért feszültségértékek:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Környezeti hőmérséklet:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tartozik a .................................................................. felülvizsgálati jegyzőkönyvhöz

MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS, MINŐSÍTÉS

(Vizsgált területenként technológiai, tevékenység szerinti bontásban külön lapon célszerű megadni)

A vizsgált tevékenységre vonatkozó szabványszakasz sorszáma:

Üzemi világítás:

| A vizsgált fénytechnikai paraméter | Előírt érték | Mért érték | Érté- kelés | Meg- jegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megvilágítás E [lx] |  |  |  |  |
| Árnyékhatási kategória |  |  |  |  |
| Káprázáskorlátozási kategória |  |  |  |  |
| Térbeli egyenletesség e0=Eav/Emax, |  |  |  |  |
| e1=Emin/Eav |  |  |  |  |
| Világítás iránya |  |  |  |  |

A felülvizsgáló összefoglaló véleménye:

(Itt lehet és kell megadni a javaslatot a hibák megszüntetésére)

Nem üzemi világítások vizsgálata

| Vizsgált világítás fajta | Előírás | Megfigyelés | Értékelés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szükségvilágítás |  |  |  |  |
| Munkahelyek biztonsági világítása |  |  |  |  |
| Kijárati utak biztonsági világítása |  |  |  |  |
| Átmeneti világítás |  |  |  |  |
| Őrvilágítás |  |  |  |  |
| Különleges világítások ............................... ................................. |  |  |  |  |

A felülvizsgáló összefoglaló véleménye:

(Itt lehet és kell megadni a javaslatot a hibák megszüntetésére)

###### ÖSSZEFOGLALÁS

(Itt célszerű valamennyi vizsgált terület adatait táblázatosan megadni, valamint szövegesen a teljes vizsgált területet értékelni.)

| Vizsgált terület | Megvilágítás |  | Árnyékhatás minősítése | Káprázás korlátozás minősítése | e0 |  | e1 |  | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mért érték | Minősítés |  |  | Számított érték | Minősítés | Számított érték | Minősítés |  |

(A mérést, minősítést végzők aláírása)

| .............................. | ............................ | ............................. | .............................. |
| --- | --- | --- | --- |
| (olvasható név) | (olvasható név) | (olvasható név) | (olvasható név) |
| ............................ | ............................. | ............................. | .............................. |
| (aláírás) | (aláírás) | (aláírás) | (aláírás) |

| ............................. | ............................. | ............................. | .............................. |
| --- | --- | --- | --- |

(oklevél, szakértői, felülvizsgálói bizonyítvány száma)